
建设项目基本情况
	项目名称
	舞钢市第一污水处理厂二期扩建提标改造工程

	建设单位
	舞钢市香山家园污水处理有限公司

	法人代表
	梁锦华
	联系人
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	通讯地址
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	联系电话
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	传真
	
	邮政编码
	462500

	建设地点
	舞钢市铁山乡水坑赵村肉联厂北侧

	立项审批

部门
	
	批准文号
	

	建设性质
	新建□改扩建□技改
	行业类别

及代码
	N-78公共设施管理业

	占地面积

(平方米)
	29201.46
	绿化面积

(平方米)
	---

	总投资

(万元)
	707.52
	其中：环保投资(万元)
	2
	环保投资占总投资比例
	0.3%

	评价经费

(万元)
	
	预期投产日期
	

	工程内容及规模
一、项目由来
舞钢市第一污水处理厂二期扩建工程项目位于舞钢市铁山乡水坑赵村肉联厂北侧，工程规划初期建设单位为舞钢市住房和城乡建设局，现由舞钢市香山家园污水处理有限公司采用BOT模式管理运营。该厂区于2015年11月13日开工建设，2016年1月12日通过了舞钢市环保局审批，审批文号为“舞环表[2016]005”号。项目2016年6月30日完工，2016年7月12日竣工验收，2016年6月30日通水，2016年7月25日正式试运行。2016年11月28日完成进出口在线监测设备比对监测，2017年1月9日至11日完成环保验收监测。2017年2月6日通过了舞钢市环保局环境保护竣工验收，验收意见文号为“舞环验[2017]006号”。

该厂处理工艺采用“A2/O一体化氧化沟+高密度沉淀池+滤布滤池”，处理规模为2万吨/日，出水执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A标准，污水经处理达标沿厂区西侧自然水沟流向八里河。

该厂出水水质目前满足《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A标准，目前该污水处理厂生产运行状况良好，COD进水指标大部分在350mg/l以下，氨氮进水指标大部分在35mg/l以下。

随着舞钢市城市规模的不断扩大，城市经济和人民生活水平的不断提高，城市污水量将不断增大，导致水体水质不断恶化，对整个城市环境产生不利的影响，同时也影响了下游城市的生态环境，加剧了洪河的水污染。为保护舞钢市及下游洪河河水环境，舞钢市人民政府出台了《舞钢市人民政府关于打赢水污染防治攻坚战的实施意见》（舞政2017 1号文件），努力实现水环境质量改善目标，同时河南省出台了地方标准《洪河流域污水污染物排放标准》（DB41/1251-2016）排放标准，该标准中水污染物重点控制项目的排放限值中舞钢市和舞阳县均有特别要求限值，因此舞钢市政府对此十分重视，舞钢市环保局于2017年3月10日对舞钢市香山家园污水处理有限公司下达了《深度治理通知书》（舞环函【2017】17号），对舞钢市第一污水处理厂二期扩建项目提出对水污染防治设施提标改造治理要求，确保提标后排放污水能够达到《洪河流域水污染物排放标准》（DB41/1257-2016），该通知书要求治理内容必须于2017年11月底前完成。

因此舞钢市香山家园污水处理有限公司提出了“舞钢市第一污水处理厂二期扩建工程提标改造”，本项目实施后，处理规模不变，通过新增或改造部分构筑物来提高废水的处理效率，使出水水质满足《洪河流域水污染物排放标准》（DB41/1257-2016）的标准要求。该项目投入后对于完善舞钢市产业功能，改善城镇生态居住环境，提高城镇化水平，改善居民生活质量，创造良好的投资环境和可持续发展环境具有重要的意义。同时改善了城区水环境污染现状，削减淮河的污染负荷，保护淮河流域水环境，因此本项目建设十分必要。

根据国家和河南省有关环保法规及建设项目管理的规定和要求，本工程应进行环境影响评价。依据《建设项目环境影响评价分类管理名录》（2015），本项目属于第U项“城市基础设施及房地产”类别中的第144小项“生活污水集中处理”，该类别中“日处理10万吨及以上”属于报告书编制范畴，“其他”应编制报告表，本项目提标改造后的规模依然为2万t/d，因此应编制环境影响评价报告表。
受建设单位的委托，平顶山市润青环保科技有限公司承担了本项目的环境影响评价工作。我公司工作人员接受委托后，在拟建地实地踏勘、收集项目相关资料的基础上，编制了本项目的环境影响报告表，以作为管理部门决策参考。
二、项目概况

1、基本情况
本项目为舞钢市第一污水处理二期扩建工程提标改造项目，项目位于原厂址内，不新增占地，现有工程处理污水规模为2万t/d，目前出水满足《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A标准，处理工艺为“A2/O一体化氧化沟+高密度沉淀池+滤布滤池”，出水沿厂区西侧自然水沟向北汇入八里河。

本次提标改造后处理规模不变，在原有处理工艺的基础上增加或改造部分构筑物以提高出水水质，以满足当地环保要求。
本项目占地面积23.82亩，折合15880m2，根据现场踏勘，场地北侧为农田，西侧为自然水沟，隔自然水沟为农田，南侧为原舞钢肉联厂（现为舞钢华懋双汇食品有限公司，主要生产铝扎线，生产能力为10000吨/年，属于铝压延加工行业），东侧为果园。项目距离西侧冢李村146m，距离东南侧水坑赵162m，距离南侧舞钢市精神病医院176m。

经调查，本项目用地范围内有直径1m地下供水管线1条（供乡镇用水，水源为田岗水库，地下埋深为1.5～1.6m），35kV石三高压线高沿线路一条，通讯线路1条；项目西侧自然水沟为八里河支流，水流自南向北，最终注入八里河。
2、建设内容

舞钢市第一污水处理厂二期扩建提标改造项目原设计规模为2万t/d，本次升级改造工程主要是对二期扩建工程的出水水质进行提标，新增部分处理构筑物。

改造完成后，二期扩建工程处理规模不变，收水范围不变，出水水质满足《洪河流域水污染物排放标准》（DB41/1257-2016）。

表1                  提标前后污水处理厂排放限值标准

污染物

COD

NH3-N

BOD

SS

TP

TN

现有排放标准

50

5

10

10

0.5

15

提标改造后排放标准

40

4

10

10

0.6

15

根据设计，本次提标改造内容为：改造氧化沟，增加曝气量，增加好氧至缺氧的回流装置，加强生物脱氮反应，增加一台滤布滤池，脱水机房进料泵改为隔膜泵，增加无机碳源及营养料的加药系统，增加TP在线监测设施。

本次新增设施内容如下表：

表2                   本项目新增设备材料一览表

序号

设  备

型号及规格

主材

单位

数量

1

气动隔膜泵
3寸

组合
台
2

2

空压机
Q=1.0m³/min，P=1.0mpa
组合

台
1

3

储气罐
1m³

碳钢防腐
个
1

4

真空罐
Φ1.0×H1.5m
不锈钢
个
1

5

生物微颗粒悬浮填料
M³

1400

6

旋流微泡曝气器
出气量为0.3~0.5m³/个.min、服务面积4~6m
不锈钢
个
128

7

气提回流装置
PVC

套
8

8

空气悬浮离心鼓风机
75HP，风量40m³/min
组合
台
2

9

曝气主管
Φ110PVC管、DN250碳钢管
批
1

10

滤布滤池
处理量834m³/h/个

不锈钢
个
1
11

药剂投加泵
计量泵，可无级调速，Q=1.2m³//h，

P=0.6MPa，N=0.55KW

组合

台

2

12

无机碳源投配装置
制备量：1200L/h
不锈钢
套
1
13

无机碳源投加泵
Q=1.5m³/h，H=15m
组合
台
2
14

营养液投配装置
制备量：1200L/h
不锈钢
套
1
15

营养液投加泵
Q=1.5m³/h，H=15m

组合
台
2

16

电气自控系统
批
1

3、设计进、出水水质

本项目于2017年2月开始运行，根据验收监测情况，目前生产负荷为51-57%，处理量为11400t/d，由2017年2月-5月常规检测数据可知，前五个月COD、NH3-N、TP、TN的进、出水水质波动较大。

由于该污水处理厂目前未满负荷运行，且进水水质有部分波动，结合舞钢市第一污水处理厂的实际情况，依据现有工程的环评报告及批复，同时也考虑到本次提标改造后的长期、稳定达标排放，最终确定根据本次升级改造工程的设计出水水质，要求满足《洪河流域水污染物排放标准》（DB41/1257-2016），具体限值见下表：

表3               污水处理厂设计进、出水水质指标            单位：mg/L
水质指标
COD

BOD5
SS

NH3-N

TN

TP

进水水质
320
160
220
32
42
5
出水标准
40
10

10
4（5）
15
0.5

备注：括号内的数值为水温≤12℃时执行的标准。
根据本项目提标改造后各处理构筑物对各污染物的去除率统计如下表：

表4                   本次技改后去除率统计一览表

项目
COD

（mg/L）
BOD

（mg/L）
SS

（mg/L）
NH3-N

（mg/L）
TN

（mg/L）
TP

（mg/L）
进水

320
160
220
32
42
5
预处理出水

240
120
110
28.8
37.8
4.5
预处理去除率%
25

25

50

10

10

10

二级处理出水

48
24
22
43.2
18.9
0.9
二级去除率%
80

80
80
85
50

80
三级处理出水

34
10

10
0.4
10
0.3
总去除率%

89.4
93.7
95.4
98.7
76.2
94
4、升级改造方案内容

本次升级改造工程不改变现有工程处理工艺，仅在现在处理工艺的基础上新增部分构筑物、设施。

（1）氧化沟内增加生物悬浮填料、曝气器和污泥回流装置

①生物微颗粒悬浮填料

该方法通过向氧化沟中投加一定数量的悬浮载体，提高氧化沟中的生物量及生物种类，从而提高氧化沟的处理效率。

由于实际进水BOD5/COD比值为0.25，可生化性较差，需增加厌氧区的处理负荷来提高污水的可生化性，所以厌氧区也应该投加生物填料。

现状实际出水的总氮难以达标，所以缺氧区也应该增加处理负荷，提高反硝化反应，所以缺氧区也应该投加生物填料。

由于填料密度接近于水，所以在曝气的时候，与水呈完全混合状态，微生物生长的环境为气、液、固三相。载体在水中的碰撞和剪切作用，使空气气泡更加细小，增加了氧气的利用率。另外，每个载体内外均具有不同的生物种类，内部生长一些厌氧菌或兼氧菌，外部为好养菌，这样每个载体都为一个微型反应器，使硝化反应和反硝化反应同时存在，从而提高了处理效果。

           生物微颗粒填料                              挂膜后填料
②旋流微泡曝气器

高效旋流曝气器是一种新型曝气器，它解决了现有的微孔曝气器安装维修麻烦、易污堵使用寿命短等问题。

该曝气器具有以下特点：

A、常年运行不堵塞、溶氧效率无衰减，无淤泥堆积；

B、高效节能（节电25%以上）、单台曝气面积6-10m2；

C、无需池底固定安装，维保非常便捷，尤其适合改造增加曝气装置工程，使用寿命20年以上。

                                   旋流微泡曝气器
③工程内容

A、氧化沟的好氧区在现有曝气管空隙中加装旋流微泡曝气器，两个氧化沟共需128个，单个氧化沟64个。

B、单个氧化沟内投加700m3生物微颗粒悬浮填料，两个氧化沟共1400 m3。投放至厌氧、缺氧和好氧区，填充比大于10%。

C、在外圈好氧区加设8套污泥气提回流装置。

（2）滤布滤池

本次在原有滤布滤池的基础上增加一台过滤器，位置在现有滤布滤池一侧。

（3）增加曝气鼓风机

原有鼓风机空气压缩机是以齿轮加速方式使用的，它需要齿轮，轴承和润滑系统，且机械摩擦产生有极大的能量耗损，噪音等问题。空气悬浮离心鼓风机解决了这些问题，它有3大核心技术：高效永磁悬浮轴承，永磁高速同步电机及变频系统，铝合金 AL7075（航空铝材）精密铸造的高精度叶轮。

空气悬浮离心鼓风机，不需要齿轮箱增速器及联轴器，由高速电机直接驱动， 而电机采用变频器来调速。鼓风机叶轮直接与电机结合，而轴被悬浮于主动式空气轴承控 制器上。因为没有物理接触和无需润滑油系统，所以空气悬浮离心鼓风机具有高效，节能， 低噪音，运行可靠和长期无需维修保养的特点。

本次安装空气悬浮离心鼓风机2台（1用1备），位置是在原鼓风机隔壁的仓库。

                            空气悬浮离心鼓风机
（4）脱水机房的进料泵更换为气动隔膜泵

脱水机房的进料泵原为污泥螺杆泵，本次更换为气动隔膜泵，气动隔膜泵首先是气动的，比较安全，防爆防静电比较好，隔膜泵可以输送夹杂固体的流体，隔膜泵防化学腐蚀性能比较好。因为受到泵膜可以承受压力的限制，往往泵后压力不易过大，泵前真空度不宜过高（蹩压）。气动隔膜泵本身没有动力设备，需要配套空压机、空压管路运行。

（5）无机碳源及营养加药系统

本次需增加无机碳源投配装置1套，无机碳源加药泵2台，营养液投配装置1套，营养液加药泵2台。

（6）增加总磷在线监测设施

5、新增药剂量

本项目升级后处理规模为2万t/d，同现有工程一致，加氯加药系统不变，但本次新增无机碳源及营养料加药系统，新增药剂明细如下表：

表4                  本次新增药剂一览表

药剂名称

加药系数

加药量（t/a）

备注

无机碳源

碳酸氢钠

14g/t原水

102.2

最大储存量2t，满足一周使用需求，使用时与水稀释后直接投加

营养料

面粉

28g/t原水

204.4

最大储存量4t，满足一周使用需求，使用时与水稀释后直接投加

（1）碳酸氢钠

俗称小苏打，白色细小晶体，比重2.15，无臭、无毒，味咸，可溶于水，微溶于乙醇。它也是一种工业用化学品，固体50℃以上开始逐渐分解生成碳酸钠、二氧化碳和水，270℃时完全分解。碳酸氢钠是强碱与弱酸中和后生成的酸式盐，溶于水时呈现弱碱性。

本次以碳酸氢钠作为无机碳源，原料在仓库内储存，且不大量储存，使用时加水稀释即可。

（2）面粉

该环节一般的面粉即可满足使用需求，使用时直接用水稀释后投加即可。

6、工程总投资

本次技术改造项目总投资707.52万元。

7、劳动定员

本项目提标改造后，不新增职工，职工定员16人，四班三运转，全年连续运行。

本次技改施工期3个月，施工人员约20人。

8、公用工程

（1）供电

污水处理厂用电属于二级负荷，采用两路10kV线路供电。两路电源一用一备，当主电源故障时，备用电源自动投入，向全厂负荷供电。两路电源均自市政电网，进入本厂区后，采用电缆埋地敷设的方式引入变配电间。

本项目提标改造后，现有工程用电可满足使用需求。

（2）给水

污水处理厂生活用水近期采用地下水，待市政供水管网接通后，由市政供水。污泥脱水机所需冲洗滤布用水，厂区绿化及清洁用水，均考虑采用回用中水。

（3）排水

厂区内排水采用雨、污分流。雨水经厂区雨水管道排入市政管网。

厂内生活污水和滤池反冲洗废水一同排至粗格栅间与全厂污水一起进入污水处理工段处理。

	与本工程有关的原有污染情况及主要环境问题

本项目为舞钢市第一污水处理厂二期扩建提标改造项目，现有工程情况如下：

1、工程概况
舞钢市第一污水处理厂二期扩建工程项目位于舞钢市铁山乡水坑赵村肉联厂北侧，工程规划初期建设单位为舞钢市住房和城乡建设局，现由舞钢市香山家园污水处理有限公司采用BOT模式管理运营。该厂区于2015年11月13日开工建设，2016年1月12日通过了舞钢市环保局审批，审批文号为“舞环表[2016]005”号。项目2016年6月30日完工，2016年7月12日竣工验收，2016年6月30日通水，2016年7月25日正式试运行。2016年11月28日完成进出口在线监测设备比对监测，2017年1月9日至11日完成环保验收监测。2017年2月6日通过了舞钢市环保局环境保护竣工验收，验收意见文号为“舞环验[2017]006号”。

项目北侧为农田，西侧为自然水沟，隔自然水沟为农田，南侧为原舞钢肉联厂，东侧为果园。项目距离西侧冢李村146m，距离东南侧水坑赵162m，距离南侧舞钢市精神病医院176m。项目西侧自然水沟为八里河支流，水流自南向北，最终注入八里河。
2、工程设计规模及服务范围

舞钢市第一污水处理厂二期扩建工程设计规模4.0万m3/d，近期2020年为2.0万m3/d，远期2030年为4.0万m3/d，目前近期已工程已投入使用。

二期工程处理工艺为“A2/O一体化氧化沟+高密度沉淀池+滤布滤池”。粗格栅、提升泵房、细格栅、旋流沉砂池、滤布滤池、接触消毒池、巴歇尔流量槽土建按远期（4万m3/d）最大日、最大时流量进行设计，设备按近期（2万m3/d）进行设计安装；A2/O一体化氧化沟、高密度沉淀池、污泥浓缩池，脱水机房，加药房、风机房及连接管道按近期（2万m3/d）最大日、最大时流量进行设计；污泥回流系统按近期（2万m3/d）平均日平均时流量进行设计，并考虑最大时流量校核。

现有工程服务范围为：朱兰片区健康北路以东、东环路以西的区域，垭口片区的大部分区域以及龙凤湖片区的部分区域，服务面积6.93km2。
3、现有工程进出水水质情况
现有工程于2017年1月进行了验收监测，验收期间处理负荷51-57%，考虑到进水水质的波动情况，同时结合本厂区目前运行情况，本次现有工程实际进出、水水质采用2017年2月-5月厂区每天的实际监测数据，统计结果如下表：

表5                   现有工程实际进、出口

项目

COD

NH3-N

TN
TP

进水水质

33.32-963.39
11.98-48.98

19.77-51.23

1.13-8.8
出水水质

25.72-43.05
0.11-1.71
6.94-13.62
0.16-0.48
去除效率%
22.8-95.5

96.5-99.1

64.8-73.4

85.8-94.5

由上表可知，现有工程2017年2月-5月进、出水水质波动较大，出水可满足《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A标准，但部分因子不能满足《洪河流域水污染物排放标准》（DB41/1257-2016）相应标准限值。
4、现有工程工艺流程

现有工程采用采用“A2/O一体化氧化沟+高密度沉淀池+滤布滤池”工艺，消毒采用二氧化氯消毒。

生活污水流经机械格栅，去除了其中大颗粒悬浮物后流入提升泵站，然后用泵提升至细格栅及沉砂池，进一步去除污水中的沙粒等颗粒物，然后流入一体化自回流改良型氧化沟。

污水首先进入氧化沟的厌氧区，在该区域聚磷菌释放磷，同时可以提高聚磷菌摄取磷的能力，使其在好氧段聚磷菌摄入更多的磷，然后随着污泥排放，从而起到除磷的作用。污水经过厌氧区后流入缺氧区，在缺氧的条件下，反硝化菌将好氧区回流的混合液中的硝酸盐和亚硝酸盐还原为N2，起到脱氮的作用。最后进入好氧区中间圆环的好氧段，好氧的形式仍然为传统的活性污泥法，采用微孔曝气，并使污水与活性污泥充分接触，在好氧菌的作用下，水中的有机物不断地被细菌分解成CO2与H2O而使出水的COD、BOD达标。

生物降解后混合液慢慢地从好氧区进入沉淀区。沉淀的形式是升流式沉淀池，不同的地方在于污泥斗，由于活性污泥沉降性能好，密度大于水，所以污泥会沉降到污泥斗中，而该沉淀区的污泥斗与好氧池是连通的，当污泥积累到一定程度，在重力的作用下，污泥自然地滑落到好氧区，然后在微孔曝起器的搅动下，又散布于水中，随循环水流一起进行生化作用。污泥自动回流到好氧池，可以节省投资和运行的电费。沉淀区的上清液流入高密度沉淀池，经过高密度沉淀池的混合反应沉淀后，出水进入滤布滤池进一步过滤，滤布滤池出水进入接触消毒池内进行消毒后的出水经过在线计量装置后达标排放。

A2/O一体化自回流改良型氧化沟的剩余污泥和高密度沉淀池排出的污泥排入污泥浓缩池，然后经板框压滤机进行脱水处理，干污泥外运填埋。工艺流程图见下图：

[image: image8.wmf]
图1                现有工程生产工艺流程及产污环节图

5、主要设备及构筑物

目前该厂区现有构筑物及设备情况如下表：

表6                 厂区现有设备情况一览表

序
号
设备
型号及规格
主材
功率
（KW）
单位
数量
备注
一
粗格栅及提升泵站
1

回转耙式粗格栅
设备宽1000，b=20mm，a=750
不锈钢
1.5

台
1

保留
2

可移动式垃圾箱
符合环卫局标准
PVC

台
1

保留
3

镶铜铸铁闸门
800*800

铸铁
个
4

保留
4

手动启闭机
启闭力4吨
铸铁
台
4

保留
5

提升泵
Q=417m3/h，H=16m，配自耦装置
铸铁
37

台
3

保留
二
细格栅
6

回转式细格栅
设备宽1200，b=5mm，a=750
不锈钢
0.75

台
1

保留
7

螺旋输送机
直径260mm，进口料长1.3米，输送机有效长度5米，水平安装
不锈钢
0.75

台
1

保留
8

旋流沉砂器
Q=834m3/h

不锈钢
0.75

台
1

保留
9

砂水分离器
Q=12~20L/s

不锈钢
0.75

台
1

保留
10

鼓风机
Q=1.5m3/min

P=49KPa

N=3.0KW

组合
3

台
2

保留
11

插板闸门
B=1300mm

H=1000mm

不锈钢
个
3

保留
12

插板闸门
B=1500mm

H=1100mm

不锈钢
个
2

保留
13

可移动式垃圾箱
符合环卫局标准
PVC

台
2

保留
三
A2/O一体化自回流改良型氧化沟
14

刮泥机
跨度5.69米，线速度1.5m/min

N=1.5KW，可调线速度
采用滑轨供电
水下304SS

水上碳钢
1.5

台
2

保留
15

潜水推进器
叶浆转速42r/min

叶浆直径1400mm

N=1.5KW

铸铁
1.5KW

台
6

保留
16

潜水推进器
叶浆转速42r/min

叶浆直径1800mm

N=3.0KW

铸铁
3KW

台
8

保留
17

旋转堰门
口径800X500

不锈钢
个
8

保留
18

固定堰门
口径800X500

不锈钢
个
16

保留
19

管式微孔曝气器
风量6m3/个，膜片为进口EPDM

个
1028

保留
20

颗粒悬浮活性炭填料
粒径60~80目
m3
2774

保留
21

PHB缓释性碳源填料
m3
78

保留
22

固体菌种
其中氧化沟内硝化菌6吨、反硝化菌2吨，去COD菌6吨

吨

28

保留
四

高密度沉淀池
23

卷扬机1

组合

1.5

套

2

保留
24

卷扬机2

组合

0.75

套

6

保留
25

不锈钢挡泥板

不锈钢

m
40.2

保留
五

滤布滤池
26

滤布滤池

处理834m3/h/个

不锈钢

3.55

个

2

保留
六

巴歇尔流量槽
27

巴歇尔流量槽

Q=12.5~850L/s

不锈钢

个

1

保留
28

清水泵

Q=18m3/h

H=16m

N=1.5KW

铸铁

1.5

台

2

保留
七

污泥浓缩池
29

刮泥机

池径9.1米，配挂壁、稳流筒

水下不锈钢

0.55

台

1

保留
八

加药房
30

二氧化氯发生器

加氯能力8kg/h

组合

4.5

台

2

保留
31

化料器

1.5

台

1

保留
32

盐酸卸料泵

1.5

台

1

保留
33

盐酸储罐

5000L

PE

个

1

保留
34

氯化钠储罐

5000L

PE

个

1

保留
35

漏氯检测报警装置

0~2mg/L

台

1

保留
36

酸雾吸收器

台

1

保留
37

轴流风机

0.55

台

3

保留
38

混凝剂投配装置

溶解罐1.2m3，溶药罐1.8m3，溶解能力1.2m3/h，N=0.75KW

不锈钢

0.75

台

1

保留
39

混凝剂投加泵

Q=1.5m3/h，H=15m

组合

0.55

台

2

保留
40

聚合硫酸铁制备成套装置

含1.8m3溶解罐、1.8m3溶液罐、搅拌器等

组合

0.75

套

1

保留
41

聚合硫酸铁投加泵

Q=1.5m3/h，

H=15m

组合

0.55

台

2

保留
九

鼓风机房
42

罗茨风机

Q=46.62m3/min，H=58.8kpa

组合

75kw

台

3

保留
43

轴流风机

0.55

台

2

保留
十

脱水机房
44

高压板框压滤机

过滤面积200m2
组合

5.1

台

2

保留
45

皮带输送机

压滤机配套

组合

2.2

台

1

保留
46

进料泵

Q=55m3/h，P=0.8MPa

组合

37

台

2

更换
47

压榨泵

Q=10m3/h，P=160M

组合

7.5

台

2

保留
48

压榨水罐

V=3m3
PP

个

1

保留
49

石灰投加泵

Q=6.0m3/h，H=10m

组合

0.75

套

2

保留
50

加药搅拌机

桨叶φ470

不锈钢

1.5

套

2

保留
51

除磷剂投加泵

Q=3.0m3/h，H=16m

不锈钢

0.55

台

2

保留
52

除磷剂投配装置

制备量：1500L/h

不锈钢

1.1

套

1

保留
53

电动泥斗

V=6m3,，N=1.1kw

碳钢

1.1

台

1

保留
54

轴流风机

组合

0.55

台

2

保留
55

静态混合器

DN150

组合

台

1

保留
厂区内主要建设有污水处理构筑物，同时辅助有综合办公楼、变配电间、门卫室、鼓风机房等。综合楼内设有化验室、办公室、会议室、中心控制室、食堂等，工程组织见下表：

表7                     工程主要构筑物一览表
工程类别
名称
主要尺寸
占地面积
m2
建筑面积
m2
数量
备注
主体工程
粗格栅间
L×B×H=13.2×13.0×10.0

171.6

/

1座
保留
提升泵房
1座
保留
细格栅间
L×B×H=16.0×8.3×4.2

132.8

/

1座
保留
旋流沉砂池
2座
保留
A2/O一体化
氧化沟
Ф53.5×6.0m

4493.7

/

2座
保留
高密度沉淀池
L×B×H=41.0×14.0×6.0

574

/

1座
保留
滤布滤池
L×B=12.0×5.0

60

/

1座
保留
接触消毒池
L×B×H=23.0×9.5×3.9

218.5

/

1座
保留
巴歇尔流量槽
L×B×H=14.0×1.7×2.5

23.8

/

1座
保留
污泥浓缩池
Ф9.7×4.0m

73.86

/

1座
保留
配水井
L×B×H=3.7×2.0×5.5

7.4

/

1座
保留
辅助工程
脱水机房
L×B×H=15.0×8.0×10.2

120

120

1座
保留
加药房
L×B×H=20.0×6.0×5.0

120

120

1座
保留
风机房
L×B×H=10.0×8.0×5.0

80

80

1座
保留
仓库
L×B×H=8.0×4.5×5.0

36

36

1座
保留
配电房
L×B×H=13.8×8.0×5.0

110.4

110.4

1座
保留
综合楼
L×B×H=24.4×8.9×11.7

217.16

651.48

1座
保留
门卫室
L×B×H=5.0×4.2×3.15

21

21

1座
保留
在线监测房
L×B×H=5.0×3.5×3.2

17.5

17.5

1座
保留
6、现在工程工作制度

现有工程定员16人，全年连续运营，四班三运转。

7、主要污染物

（1）废气：主要是恶臭气体，来源于格栅井、旋流沉砂池、氧化沟、污泥回流泵房、污泥脱水间等。

主要恶臭污染物为硫化氢、氨等，属无组织排放。

（2）废水：城市污水进入污水处理厂后，经格栅、沉砂池、氧化沟、二沉池、滤池、加氯消毒等处理工艺处理后，经厂区西侧的自然水沟最终汇入八里河。职工生活污水通过管网进入污水处理厂处理。
（3）噪声：主要来源于鼓风机、曝气机、潜污泵、污泥泵、浓缩脱水机等高噪声设备。

（4）固废：主要有泥沙、垃圾和剩余污泥，均属于一般固废，产生部位主要为粗、细格栅，沉砂池及污泥脱水机房等。

8、现有工程污染因素分析
现有工程于2017年2月6日通过了舞钢市环保局环境保护竣工验收，验收意见文号为“舞环验【2017】006号”。2016年11月28日完成进出口在线监测设备比对监测，2017年1月9日至11日完成环保验收监测

本次现有工程废水的达标排放情况主要依据2017年1月9日至1月11日的验收监测数据，其中常规因子监测由舞钢市环境监测站进行监测，重金属因子监测委托河南易道测试科技有限公司进行，烷基汞的监测委托河南广电计量检测有限公司进行。废气产排情况主要是依据2017年1月9日至1月10日本厂区验收监测数据，监测单位为舞钢市环境保护局监测站；厂界臭气浓度最新监测是由河南广电计量检测有限公司进行监测，监测日期为2017年2月27日至2017年2月28日。噪声依据2017年1月9日-10日的验收监测资料。

（1）废气

1）恶臭气体

恶臭气体属于无组织排放，根据现场调查，目前采取的防治措施有：

①对污泥浓缩池、厌氧池、粗格栅、进水池等恶臭产生量较大的单元，设置有两套生物除臭装置，经处理后的废气经15m高排气筒高空排放。

产生的污泥及时清运，不在厂区长期堆放。污泥脱水间安装通风设施。

②加强厂区、厂界绿化。绿色植物能把粉尘和烟尘等截留在绿化带之中和绿化带附近，同时也能吸收大气中的NH3、H2S、SO2、NO、HF、Cl2、Hg、Pb等。结合工程特点，种植具有吸附恶臭功能的绿色植物，利用绿色植物的吸收作用，减轻恶臭等对周围环境的影响。厂区绿化系数达到30%以上，形成绿化防护隔离带。

③夏季高温时，恶臭产生较为严重，对污泥脱水间污泥喷洒除臭剂，以减降工程主要产臭单元臭气的排放量。

④搞好环境卫生。尤其在夏季，污水处理厂内积水和污泥是蚊蝇繁殖的良好场所，在不干扰污水处理效果的情况下，做好消灭蚊蝇的工作，防止传染疾病，防止破坏厂区周围环境。

⑤设置卫生防护距离100m。防护距离内不得建设学校、医院、疗养院、居民点等环境敏感点。

根据现场踏勘，现有工程卫生防护距离内无敏感点。距离项目最近的建筑为西侧冢李村146m，东南侧水坑赵162m，南侧舞钢市精神病医院176m。

现有工程的验收监测时间为2017年1月9日至1月10日，监测单位为舞钢市环境保护局监测站，监测结果如下：

表8                 废气无组织排放监测结果
监测时段

监测点位

硫化氢（小时值）mg/m3
氨（小时值）mg/m3
测定浓度

无组织排放浓度

测定浓度

无组织排放浓度

2017.01.09

09：00～10:00

1#控制点

0.010

0.010

0.045

0.045

2#控制点

0.009

0.044

3#控制点

0.010

0.043

4#控制点

0.009

0.045

2017.01.09

12：00～13:00

1#控制点

0.009

0.009

0.076

0.076

2#控制点

0.009

0.068

3#控制点

0.009

0.066

4#控制点

0.009

0.070

2017.01.09

15：00～16:00

1#控制点

0.009

0.010

0.065

0.071

2#控制点

0.010

0.069

3#控制点

0.009

0.071

4#控制点

0.009

0.061

2017.01.09

18：00～19:00

1#控制点

0.010

0.010

0.070

0.076

2#控制点

0.010

0.071

3#控制点

0.009

0.066

4#控制点

0.010

0.076

2017.01.10

09：00～10:00

1#控制点

0.009

0.010

0.043

0.046

2#控制点

0.010

0.045

3#控制点

0.010

0.046

4#控制点

0.009

0.044

2017.01.10

12：00～13:00

1#控制点

0.009

0.010

0.045

0.049

2#控制点

0.010

0.043

3#控制点

0.009

0.049

4#控制点

0.010

0.048

2017.01.10

15：00～16:00

1#控制点

0.009

0.010

0.048

0.050

2#控制点

0.010

0.045

3#控制点

0.009

0.042

4#控制点

0.010

0.050

2017.01.10

18：00～19:00

1#控制点

0.010

0.010

0.071

0.071

2#控制点

0.010

0.070

3#控制点

0.009

0.061

4#控制点

0.009

0.071

执行标准

GB18918-2002表4

0.06

1.5

由监测结果可知，在监测期间生产条件下，舞钢市香山家园污水处理有限公司无组织排放监测结果硫化氢浓度值范围为0.009mg/m3～0.010mg/m3，氨浓度值为0.042mg/m3～0.076mg/m3，均符合《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）二级标准要求（硫化氢：0.06mg/m3，氨：1.5mg/m3），可以实现达标排放。
污水处理厂厂界臭气浓度最新监测是由河南广电计量检测有限公司进行监测，监测日期为2017年2月27日至2017年2月28日，监测结果如下表所示：

     表9                   臭气浓度排放监测结果
采样日期

采样时间

风向

采样点位

臭气浓度（无量纲）

点位测定浓度

无组织排放浓度

2017.02.27

15:00

西南

厂界外上风向1#

＜10

10

厂界外下风向2#

＜10

厂界外下风向3#

＜10

厂界外下风向4#

＜10

16:10

西南

厂界外上风向1#

＜10

18

厂界外下风向2#

＜10

厂界外下风向3#

18

厂界外下风向4#

＜10

18:08

西南

厂界外上风向1#

＜10

13

厂界外下风向2#

13

厂界外下风向3#

12

厂界外下风向4#

＜10

2017.02.28

09:45

西南

厂界外上风向1#

＜10

17

厂界外下风向2#

15

厂界外下风向3#

15

厂界外下风向4#

17

11:30

西南

厂界外上风向1#

＜10

19

厂界外下风向2#

14

厂界外下风向3#

19

厂界外下风向4#

14

执行标准

GB18918-2002表4

20

由监测结果可知，在监测期间生产条件下，舞钢市香山家园污水处理有限公司无组织排放臭气浓度值范围为10～19，均符合《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB189
18-2002）二级标准要求（臭气浓度20），可以实现达标排放。
2）饮食油烟

现有工程设置有职工食堂，食堂采用清洁能源液化气，燃烧产生的污染物较少；食堂油烟经油烟净化器处理后经排气筒达标排放。
（2）废水

1）生活污水

现有工程职工定员16人，根据企业目前运行情况，生活污水产生量为0.36t/d，131.4t/a，该部分生活污水直接进入污水处理厂处理系统处理，达标后外排。

2）处理系统废水

现有工程收集的废水连同本项目产生的生活污水一同进入污水处理工段进行处理，采用“A2/O一体化氧化沟+高密度沉淀池+滤布滤池”工艺，消毒采用二氧化氯消毒，出水达标后满足《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A标准，排入西侧自然水沟，最终汇入八里河。

本次污水处理厂达标排放情况引自2017年1月9日-10日的验收监测数据，监测期间进水51-57%，监测结果如下：

表10               2017年验收监测数据一览表

采样地点

采样时间

pH

COD

mg/L

TN

mg/L

BOD5
mg/L

NH3-N

mg/L

SS

mg/L

TP

mg/L

进水口

2017年1月9日

7.11

202

/

61.4

/

68

/

进水口

2017年1月9日

7.65

83.7

/

22.4

/

36

/

进水口

2017年1月9日

7.70

59.8

/

16.4

/

17

/

进水口

2017年1月9日

7.68

79.8

/

20.4

/

15

/

进水口

2017年1月9日

7.71

75.8

/

20.4

/

18

/

进水口

2017年1月9日

7.60

110

/

28.4

/

17

/

进水口

2017年1月9日

7.57

65.8

/

16.4

/

19

/

进水口

2017年1月10日

7.54

83.7

/

22.4

/

18

/

进水口

2017年1月10日

7.57

69.8

/

16.4

/

16

/

进水口

2017年1月10日

7.80

63.8

/

16.4

/

19

/

进水口

2017年1月10日

7.69

70.8

/

17.4

/

17

/

进水口

2017年1月10日

7.62

87.5

/

19.4

/

16

/

进水口

2017年1月10日

7.56

83.7

/

18.4

/

17

/

进水口

2017年1月10日

7.61

79.8

/

16.4

/

15

/

进水口

2017年1月10日

7.44

76.3

/

16.4

/

19

/

进水口

2017年1月10日

7.81

89.0

/

22.4

/

17

/

进水口

2017年1月10日

7.68

85.2

/

21.4

/

20

/

进水口

2017年1月10日

7.73

102

/

26.4

/

23

/

进水口

2017年1月10日

7.69

73.6

/

18.4

/

25

/

进水口

2017年1月10日

7.75

75.8

/

18.4

/

27

/

进水口

2017年1月11日

7.71

77.9

/

18.4

/

17

/

进水口

2017年1月11日

7.73

153

/

45.4

/

49

/

进水口

2017年1月11日

7.61

78.2

/

19.4

/

18

/

进水口

2017年1月11日

7.82

64.0

/

16.4

/

16

/

进水口混合样

2017年1月10日

21.8

16.4

0.87

进水口混合样

2017年1月11日

25.5

23.5

1.13

出水口

2017年1月9日

6.94

26.2

/

2.5

/

9

/

出水口

2017年1月9日

7.06

25.0

/

2.4

/

8

/

出水口

2017年1月9日

7.21

25.8

/

2.5

/

9

/

出水口

2017年1月9日

7.30

27.5

/

2.5

/

9

/

出水口

2017年1月9日

7.32

25.6

/

2.6

/

8

/

出水口

2017年1月9日

7.35

26.0

/

2.4

/

10

/

出水口

2017年1月9日

7.31

26.9

/

2.4

/

9

/

出水口

2017年1月10日

7.27

25.4

/

2.6

/

8

/

出水口

2017年1月10日

7.21

25.0

/

2.5

/

9

/

出水口

2017年1月10日

7.30

26.8

/

2.6

/

8

/

出水口

2017年1月10日

7.31

25.7

/

2.7

/

10

/

出水口

2017年1月10日

7.26

26.9

/

2.5

/

9

/

出水口

2017年1月10日

7.18

25.8

/

2.5

/

8

/

出水口

2017年1月10日

7.28

26.2

/

2.6

/

9

/

出水口

2017年1月10日

7.21

25.0

/

2.7

/

8

/

出水口

2017年1月10日

7.40

24.6

/

2.5

/

10

/

出水口

2017年1月10日

7.31

22.6

/

2.6

/

9

/

出水口

2017年1月10日

7.40

22.7

/

2.4

/

9

/

出水口

2017年1月10日

7.36

23.8

/

2.5

/

8

/

出水口

2017年1月10日

7.40

23.4

/

2.6

/

9

/

出水口

2017年1月11日

7.32

21.9

/

2.5

/

8

/

出水口

2017年1月11日

7.37

24.2

/

2.7

/

9

/

出水口

2017年1月11日

7.31

20.7

/

2.4

/

8

/

出水口

2017年1月11日

7.34

25.7

/

2.6

/

10

/

出水口混合样

2017年1月10日

14.3

0.537

0.14

出水口混合样

2017年1月11日

14.2

0.550

0.11

由以上数据可知，本项目验收监测期，各监测因子的一次值均满足《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一次A标准（COD 50mg/L，TP 0.5mg/L，氨氮5（8）mg/L，BOD：10mg/l；SS：10mg/l；TN：15mg/l）。

同时根据本厂区2017年2月-5月三个月的每日例行监测数据，目前污水处理厂进、出水水质一次检测值均能满足《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A标准（COD 50mg/L，氨氮5（8）mg/L，TP 0.5mg/L，BOD：10mg/l；SS：10mg/l；TN：15mg/l），但不能满足《洪河流域水污染物排放标准》（GB41/1257-2016）标准规定（COD：40mg/l；NH3-N：4mg/l；TP：0.5mg/l；TP 0.5mg/L，BOD：10mg/l；SS：10mg/l；TN：15mg/l）。

本项目验收监测委托河南易道测试科技有限公司对污水处理厂进出水中总汞、总砷、总铬、总铅、总铬、六价铬进行了监测，委托河南广电计量检测有限公司对污水处理厂进出水中烷基汞进行了监测，监测结果如下：

表11             污水处理厂进出水重金属因子检测结果       单位：mg/L
样品编号

采样时间

监测检验项目

检测检验结果

执行标准

是否达标

进水口1-1

2017.01.11

总汞

0.00065

/

/

总砷

0.0181

/

/

总镉

未检出

/

/

总铅

0.01

/

/

总铬

0.20

/

/

六价铬

0.128

/

/

出水口1-2

2017.01.11

总汞

0.00009

0.001

达标

总砷

0.0109

0.1

达标

总镉

未检出

0.01

达标

总铅

未检出

0.1

达标

总铬

0.03

0.1

达标

六价铬

0.018

0.05

达标

进水口2-1

2017.01.11

总汞

0.00063

/

/

总砷

0.0177

/

/

总镉

未检出

/

/

总铅

未检出

/

/

总铬

0.18

/

/

六价铬

0.109

/

/

出水口2-2

2017.01.11

总汞

0.00007

0.001

达标

总砷

0.0106

0.1

达标

总镉

未检出

0.01

达标

总铅

未检出

0.1

达标

总铬

0.03

0.1

达标

六价铬

0.014

0.05

达标

进水口

2017.01.10

烷基汞

未检出

/

/

2017.01.11

烷基汞

未检出

/

/

出水口

2017.01.10

烷基汞

未检出

不得检出

达标

2017.01.11

烷基汞

未检出

不得检出

达标

由以上结果可以看出，项目污水处理厂排水各重金属指标可以满足《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）表2标准限值要求，可实现达标排放。

（3）噪声

现有工程噪声源强主要包括各类泵机、风机、污泥脱水机等，各设备通过采取隔声、吸声、消声、减震基础等措施后噪声到达厂界处均可实现达标排放，现有工程噪声排放验收监测时间为2017年1月9日至1月10日，监测结果如下：
表12                 厂界噪声检测结果              单位：dB(A)
日期

2017.1.9

2017.1.10

检测

点位

昼间（Leq）

夜间（Leq）

昼间（Leq）

夜间（Leq）

实测值

背景值

结果

实测值

背景值

结果

实测值

背景值

结果

实测值

背景值

结果

东厂界

58.1

52.6

57

51.0

45.5

50

58.0

53.1

56

49.0

45.7

46

南厂界

59.3

52.8

58

51.4

46.3

49

59.0

53.3

58

49.6

46.5

47

西厂界

57.0

53.5

55

49.7

44.8

48

56.8

52.8

55

48.3

44.9

45

北厂界

57.5

51.5

56

49.8

44.3

49

57.5

52.3

56

48.9

44.8

47

执行

标准

/

/

60

/

/

50

/

/

60

/

/

50

是否

达标

/

/

达标
/

/

达标
/

/

达标
/

/

达标
由以上监测结果可知，在监测期间生产条件下，舞钢市香山家园污水处理有限公司东边界、南边界、西边界、北边界噪声昼间一次值范围分别为56dB（A）～57 dB（A），58 dB（A）、55 dB（A）、56 dB（A）均符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准限值（昼间60 dB（A））；舞钢市香山家园污水处理有限公司东边界、南边界、西边界、北边界噪声夜间一次值范围分别为46 dB（A）～50 dB（A）、47 dB（A）～49dB（A）、45 dB（A）～48 dB（A）、47 dB（A）～49 dB（A），均符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准限值（夜间50 dB（A））。

（4）固体废物

1）栅渣、沉砂

本厂区自2017年2月开始运行至今，目前处理规模达11400t/d，根据企业统计，自运行以来（2月-5月）栅渣产生量为9.2t，泥砂产生量为24t，栅渣、沉砂池沉砂主要为塑料、玻璃、不溶性泥沙等，有机物、含水率均较低，可直接运送至舞钢市生活垃圾填埋场进行卫生填埋。

2）剩余污泥

本项目主要固废为污水处理后产生的污泥，根据企业运行情况统计，干化后的污泥2月-5月产生量为668t（含水率在60%），经脱水机房脱水压滤后外运至垃圾填埋场填埋。
现有工程污泥检测委托河南广电计量检测有限公司进行，采样日期为2017年1月10日、1月11日，监测结果如下：

表13                 污泥检测结果              单位：dB(A)

采样点位

采样日期

采样时间

检测项目及结果（单位：mg/kg）

总镉

总铬

总汞

总锌

脱水机房压滤机终端

2017.01.10

16：30

N.D.
69.4

1.31

309

17:30

N.D.
69.4

1.36

306

2017.01.11

10:30

N.D.
66.0

1.48

314

11:00

N.D.
66.7

1.55

332

备注：“N.D.”表示检测结果小于方法检出限

由检测结果可知，各检测因子检测结果均满足《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）污泥农用时污染物控制标准限值。

3）生活垃圾

据统计，目前生活垃圾产生量为2t/a。生活垃圾在厂区集中收集后，定期送舞钢市铁山乡垃圾中转站，最终进入舞钢市生活垃圾填埋场进行卫生填埋，不随意排放，对周围环境影响较小。

10、现有工程的环保措施

现有工程各环节污染物产生情况及采取的环保措施如下表：

表14                   现有工程环保措施一览表

污染类型

污染因子

产生量
排放量

环保措施
废气

处理构筑物
NH3、H2S
NH3：0.042mg/m3～0.076mg/m3

H2S：0.009mg/m3～0.010mg/m3
NH3：0.042mg/m3～0.076mg/m3

H2S：0.009mg/m3～0.010mg/m3
厂区设置2套生物除臭装置，将恶臭气体治理后通过15m高排气筒有组织排放，同时厂区污泥要及时外运，污泥产生存放点喷洒除味剂
职工食堂

食堂油烟

少量

少量

油烟净化器达标排放

废水

处理系统生活污水
COD、NH3-N、TP、TN
废水量2万t/d

COD：1832.3t/a

NH3-N：240.2t/a

TP：28.47t/a

TN：280.2t/a
废水量2万t/d

COD：262.1t/a

NH3-N：3.4t/a

TP：2.3t/a

TN：79.4t/a
“A2/O一体化氧化沟+高密度沉淀池+滤布滤池”达标排放
噪声
各类泵、风机等
设备噪声
/
/
对高噪声设备采取车间隔声、基础减振处理，风机加装消声装置
固体废物

处理构筑物
栅渣
9.2t/4个月

0

定期收集后直送垃圾填进场卫生填埋
沉砂

24t/4个月

0

剩余污泥

668t/4个月

0

设置污泥临时堆场，定期送垃圾填埋场卫生填埋
职工生活
生活垃圾
2t/a

0

厂区设置分类垃圾收集箱
绿化方案
厂区厂界四周，构筑物四周，厂区道路两侧进行绿化
监测仪器设备

进出口设置COD、NH3-N、流量在线监测仪器，并配套实验分析仪器等
注：现有工程的进出水水质以厂区自行监测数据计算

11、现有工程存在的主要环境问题

（1）存在的主要问题

现有工程已通过舞钢市环保局验收，目前该厂区处理工艺及出水水质并无严重问题，现状出水执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）中一级A标准，但随着经济发展及环保部门提出更高的环境要求，同时根据《深度治理通知书》的要求，该厂必须在2017年11月底完成改造，以使该厂各污染物每日出水浓度均满足《洪河流域水污染物排放标准》（GB41/1257-2016）标准规定（COD：40mg/l；NH3-N：4mg/l；TP：0.5mg/l；TN：15mg/l）。

（2）解决方案
本次升级改造工程针对降低COD、 NH3-N采取了以下措施：

1）COD的处理

A、增加曝气装置及风机

因为COD就是化学好氧量，降低它就必须靠氧气，原设计的曝气管数量有限，必须增加，原风机数量也不够，从节能降噪的环保理念出发本次设计空气悬浮风机以达到环保要求。

B、增加悬浮填料

因为去除COD需要微生物，微生物的数量决定了去除COD的能力，原设计的污泥浓度已经规定，若无限增加其二沉池的面积不能满足需要，出水浑浊、污泥流失严重。解决这一问题的办法是在生物池中增加生物填料，让微生物附着在填料上，而填料却不会进入二沉池，二沉池保持原负荷。

生物填料有固定式和悬浮式的，固定式的填料改造费用大、施工周期长，现阶段污水处理所不允许的，所以放弃，悬浮填料是首选的材料。在众多的悬浮填料之中必须选择价廉物美的产品，由于COD的降幅不大，选择常用性的填料即可满足要求，而MBBR（移动床生物流化床填料）填料是悬浮填料之中价格低廉效率较高的一种。所以MBBR填料是必选之一。

C、强化污泥脱水系统

由于处理标准的提高，污泥量也随之增加，原污泥脱水的效率不能满足，所以要更换污泥提升泵，改进加药系统，使污泥浓缩的更好，脱水速度更快时间更短。

D、增加后级过滤设备

因为出水的SS（悬浮物）会影响COD及氨氮数值，本来要求的排放标准已经很低，所以有少量的SS足以改变COD及氨氮数值。这就要求更换更密的滤布以保证出水清澈，但滤布较密滤速较慢，原来的过滤器就不够滤量，需要增加一台过滤器。

2）NH3-N的处理

氨氮的处理有电解法、微生物法、植物法、化学法、吸附法、吹脱法、离子交换法，由于氨氮是从5mg/L降到3mg/L，去除的量小，除采用微生物法之外都存在投资规模大运行费用高的缺点，而且工期长影响现在的污水处理运作，所以拟采用强化生物措施的方法提高脱氮效率。

微生物脱氨氮主要是采用好氧硝化法，主要是高效硝化菌的作用，将氨氮转变成硝酸根，这一过程需要较高的氧气，所以需要增加曝气设施，也需要增加填料来自己微生物的量。硝化菌在利用氨氮的同时也需要无机碳源及营养料作为营养，因为硝化菌是自养型细菌，不需要有机物营养，只需要碳酸盐作为无机营养，所以要辅助碳酸氢钠加强脱氮措施。

综上，本次技术等级改造需改进的措施有：

1）增加曝气装置及风机；

2）增加悬浮填料；

3）强化污泥脱水系统；

4）增加后级过滤设备；

5）增加无机碳源及营养料的加药系统。




建设项目所在地自然环境简况

	1、地理位置
舞钢市位于河南中部，地处伏牛山东部余脉与黄淮平原交接地带，位于伏牛—大别弧形构造带的凸出部位。介于东经113°21′27″至113°40′70″，北纬33°08′00″至33°25′25″之间。南北长32.19公里，东西宽30.10公里。地势西北、东南高，西南、东北低，东南部和中西部为低山区。向北山势逐渐降低。中西部的马鞍山、四头垴、荞麦山，海拔在500米左右。东北部为山前倾斜平原，在山区和平原之间，则是海拔100～300米的岗地丘陵地带。东靠驻马店市西平、遂平2县，南邻泌阳，西与南阳市方城县、平顶山市叶县接壤，北与漯河市舞阳县毗连。
本项目位于舞钢市铁山乡水坑赵村肉联厂北侧，厂区周围环境示意图如下：
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2、地形地貌
全市有平原、岗地、丘陵、山区4种地貌类型。其中，海拔100米以下的平原202.00平方公里，占全市总面积的31.29%；海拔100～200米的岗地278.47平方公里，占43.13%；海拔200～300米的丘陵91.30平方公里，占14.14%；海拔300～500米的浅山区54.30平方公里，占8.41%；海拔500米以上的深山区19.6平方公里，占3.03%。
舞钢市土地总面积63040.3公顷。农用地43925.8公顷，占总面积的69.67%，其中耕地21550.2公顷，园地1187.6公顷，林地18074.8公顷，其他农用地3113.2公顷；建设用地7911.8公顷，占总面积的12.55%，其中居民点工矿用地7011.5公顷，交通运输用地702.7公顷，水利设施用地387.6公顷；未利用地11202.71公顷，占总面积的17.78%。土壤主要分为黄棕壤土、砂姜黑土、潮土3类型，黄棕壤土类占全市土地面积的90.9%，砂姜黑土类及潮土类分别占7.23%和1.86%。从武功乡曹集村起，经武功、朱兰、营街，到八台、大马庄连接一孤形曲线，线以北为砂姜黑土类，线以南为黄棕壤类。潮土仅分布在河流及其支流的河滩上。
3、气候气象
舞钢市气候为季风型大陆性气候，由于地处暖温带向北亚热带过渡地带，具有明显的过渡性气候特征。气候温和，四季分明。无霜期平均221天。
舞钢市的主要气象特征值如下：
气温：1957～2000年之间，年平均气温14.6摄氏度。市区内年平均气温14.9℃，最高极端气温40.5℃，最低极端气温-15.3℃。
降水量：流域多年平均降水量为1056mm。市区内多年（1980～2000年）平均降水量是939.3mm。降水量的年际分配不均匀，最大的1975年降水量达1879mm，最小的1966年降水量仅为703mm。
降雪：初雪日平均出现在11月29日，终雪日平均出现在3月11日。积雪日数平均每年14天。
风况：市区内季风盛行。冬季多盛行偏北风；夏季多偏南风；全年风向以西南风为最多。年平均风速2.2 m/s，相当二级，六级以上大风全年平均有15天。
湿度：多年平均相对湿度为72%。一年中以7、8月份最大，12月份最小。从湿度上说，北部平原和中部西南部浅山丘陵区为半湿润地区，东南山区为湿润地区。
蒸发量：全市平均蒸发量为1381.2mm。在一年中6月份蒸发量最大为192.7mm，一月份最小为45.5mm。
日照：年平均日照时数2096.6小时。
4、水资源
（1）地表水
境内河流属于淮河水系，境内分洪汝河和沙颍河两大水系。属于洪汝河水系的有韦河、淃河、韦河；属于沙颖河水系的有甘江河。除甘江河向西流经方城县、叶县至舞阳县境内注入澧河外，其余诸水均向东北出境注入洪河，其中在韦河上建了两个人工湖泊，即石漫滩水库和田岗水库。
石漫滩水库是一座集工业供水、防洪防涝、农田灌溉、水产养殖和水上旅游等综合利用于一体的大型水利枢纽工程，总库容12000万m3。坝址东距漯河市70公里，西北距平顶山市75公里，西距舞钢市4公里。坝址以上主河道长29.6公里，源短流急，汇水集中，流域面积230平方公里，多年平均降雨量1056毫米，多年平均流量2.7m3/s，多年平均流经量8400万m3。水土流失较轻，多年平均含沙量1.3公斤/m3。
石漫滩水库位于河南省舞钢市境内的淮河上游洪河支流滚河上，始建于1951年，1975年8月河南特大洪水时被冲毁，1990年国家决定立项恢复修建石漫滩水库，1992年建成蓄水，地理位置为：东经113°33′，北纬33°17′，供水乡镇为八台镇、武功乡、铁山乡、枣林镇、尹集镇，总库容1.2亿立方米，可抵御千年一遇暴雨洪水的大型水库。水库控制流域面积为230平方公里，是一座集工业供水、防洪防涝、农田灌溉、水产养殖和水上旅游等综合利用为一体的大型水利枢纽。上游有四条河流入谷内，水源丰富，一条是发源于杨庄东南龙王撞的滚河，一条是发源于方城县东北部祖师庙山的贾岗河，一条是发源于方城县娘娘坟的水磨湾河，另一条是发源于尹集西南庙岗的曹八沟河。其多年平均径流量8400万立方米，正常蓄水位（兴利水位）107米，总库容12000万立方米，兴利库容6260万立方米，死库容560万立方米，水量利用系数（年用水量/多年平均径流量）58.3%。水库灌区规划灌溉面积5.5万亩，但水库没有灌溉配套设施，基本无实施灌溉供水。
滚河：又称滚龙河，呈西南—东北方向纵贯于中部。发源于杨庄乡东南部的龙王撞，向北经白石崖沟到山西脚下与灯台架和单头崖来水相汇，称三岔口，再北到大栗树折向西北，于袁门入库，缓流出山，西北流至水田折向东，入石漫滩水库区，至苏山向北进入平原地区，至田岗曲折流向东北，成为武功乡与枣林乡、安寨乡的界河。在小寺山入西平县境，至合水改称洪河，至新蔡县与汝河汇流。境内主河道长45公里，一般宽100米左右。流域面积335.18平方公里，境内流域面积329平方公里。多年平均流量3.13立方米/秒，安全行洪流1000立方米/秒，平均坡降度1/200。中游滚河李村设有水文站。滚河大小支流10余条，形成南向单面受水水系。主要支流有玉皇庙河、贾岗河、水磨湾河等。
泥河：泥河发源于铁山乡篓子沟水库，集聚区北区内有泥河自西南向东北穿过。沿途经小杜庄、高阳庄、石河庄、姬庄、小李庄、关庄、迎街、泥河孙、姬楼，在铁山乡扁担李村汇入韦河。
韦河：原名石堰河，因距舞阳城市南八华里，俗称八里河，是卷河的最大支流。发源于马鞍山和馒头山，东流经薄冲沟入朱兰水库，北流至小唐折而东流，至吴庄又流向东北，至栗园注入三里河。长约30公里，宽约30至50米。流域面积95平方公里，多年平均流量0.8立方米/秒，年径流总量2517万立方米，坡降度1/250。其主要支流为源出磨石山之水，东北流经蒌子沟水库，向东北至扁担李村入韦河，长约9.5公里。
西侧自然水沟：该自然水沟为八里河支流，主要接纳沿途生活污水和雨水，自南向北，最终注入八里河（八里河与韦河为同一河流，韦河闸上游河段叫韦河，下游河段叫八里河）。
（2）地下水
全市地下水资源丰富。疏松层承压水区分布在北部平原小梁山－小寺山一线以北。其中，单井出大量大于40吨/时的富水区约20.1平方公里，出水量20-30吨/时的弱富水区约23.2平方公里，出水量10-20吨/时的弱贫水区约23.2平方公里。据勘察，北部平原地下水允许开采水量预计10.7万立方米/日，今为舞阳钢铁公司供水源地。基岩自流井区有河湾一山东头和经山北坡一杨泉两处自流井区，允许开采量2.3万立方米/日。在八台－枣林－小寺山－线以北，为断陷盆地热水区，预计取水深度达700米以下时，可获得35-40℃的中低温水。
5、矿产资源
舞钢市具有工业价值或可能具有工业意义的矿产24种（包括伴生、共生矿产）。主要有铁、钒、钛、金、铀、钴、稀土；熔剂灰岩、白云岩；水泥灰岩、大理岩、花岗岩、彩石、水泥粘土、玻璃用石英岩、建筑石料、砖瓦粘土、水泥配料；磷、蛇纹石橄榄岩、石墨、含钾岩石；地下水等。尤其是铁矿累计探明储量61亿吨，占全省探明总储量的70%以上。目前正在开发的矿种8种，占已发现24种的33%，包括：铁、金、熔剂灰岩、水泥灰岩、水泥粘土、大理岩、建筑石料、地下水。安钢集团舞阳矿业公司是开采铁矿的驻市大型国有企业，中加矿业公司等一批非公有制企业逐渐形成开采规模。地方矿业开发矿种主要为铁矿、水泥灰岩、砖瓦粘土与建筑石料。
6、土壤
土壤主要分为黄棕壤土、砂姜黑土、潮土3类型，黄棕壤土类占全市土地面积的90.9%，砂姜黑土类及潮土类分别占7.23%和1.86%。从武功乡曹集村起，经武功、朱兰、营街，到八台、大马庄连接一孤形曲线，线以北为砂姜黑土类，线以南为黄棕壤类。潮土仅分布在河流及其支流的河滩上。
7、植被及生物多样性
舞钢主要粮食作物有小麦、玉米、红薯、高粱、大米和豆类10余种，经济作物有烟叶、芝麻、花生、油菜等20余种，林业树种30余种，家禽家畜10余种，野生动物资源70余种。
舞钢市植被区系属暖温带阔叶落叶林区域，植被类型主要为阔叶落叶林和常绿针叶阔叶林的混交林。自然植被主要分布在东南山区。除了在偏远山区尚有面积不大的天然林外，多数为人工改造的林地。丘陵区天然林极少，大部分是人工栽培的用材林、薪炭林和经济林。全市森林覆盖率为31.92%，其中国营林区为71.93%。全市野生植物可分为3门，8纲，174科，711属，1360种。全国西南、华中、华东、华北、西北、东北等大区系的植物在境内均有生长。
8、舞钢市人民政府办公室关于印发舞钢市2017年持续打好打赢大气污染防治攻坚战行动方案的通知
为进一步深入贯彻落实国家《大气污染防治行动计划》《河南省人民政府办公厅关于印发河南省2017年持续打好打赢大气污染防治攻坚战行动方案的通知》(豫政办〔2017〕7号)和《中共平顶山市委市政府关于打赢大气污染防治攻坚战的意见》(平发〔2016〕5号)总体要求，确保实现省政府下达的空气质量考核目标，依据“1+7”方案，特制定本方案。
1、建立扬尘污染防控长效机制。
（1）落实扬尘污染“一票停工”制。加强建筑、道路、拆迁、水利、国土、堆场等各类工地监管，严格落实《城市房屋建筑和市政基础设施工程及道路扬尘污染防治标准(试行)》（豫建设标〔2016〕48号）、《河南省交通运输厅关于印发河南省公路水运工程施工扬尘污染防治标准(试行)》（豫交文〔2016〕436号）及其它行业等各类扬尘防治要求。对各类施工扬尘源实行“一票停工”制，即对未按要求完全落实防尘、抑尘、降尘措施的工地，责令限期整改；逾期未整改到位的，一律实行停工整治。
（2）严格落实扬尘污染防治“黑名单”制度。
2017年3月底前，出台施工单位扬尘污染防治“黑名单”管理办法，建立扬尘污染防治与建筑市场诚信挂钩联动机制，将施工单位扬尘违法违规情况纳入相应的行业信用管理系统，将扬尘污染防治不力、情节严重的施工单位列入行业“黑名单”，实施重点监管，在退出“黑名单”前禁止参加政府投资项目的招投标。有关部门要做好实施前的准备工作。
（3）提升扬尘污染监控水平。
自2017年1月1日起，建成区内建筑面积1万平方米及以上的新开工工地（含构筑物未出地面的工地），要在工地出入口、施工作业区、料堆等重点区域安装视频监控，并与住建部门联网，实行施工全过程监控，否则停工整治。
（4）严格运输扬尘管控。
新购入营运渣土运输车必须为自动密闭车辆。2017年3月20日前，现有营运渣土运输车辆全部完成自动密闭改装。所有营运渣土运输车辆统一安装卫星定位装置并与公安交管部门联网，实现动态跟踪监管。
（5）提高道路保洁水平。
切实加大机械清扫力度，扩大清扫范围，减少路面积尘；增加道路冲洗保洁频次，提高道路洁净度；继续实施道路评价“以克论净”，城市主干道路面积尘不得超过10克/平方米，次干道和城乡结合部路面积尘不得超过15克/平方米。2017年6月底前，城市主要道路要全部实行机械化清扫、洒水一体化保洁。高速公路连接线全面实行机械化清扫为主、人工保洁为辅的保洁方式。
2、落实工业污染源环境监管各项制度
（1）强化网格监管。
按照《河南省人民政府办公厅关于转发省环保厅河南省环境监管网格化实施指导意见的通知》（豫政办〔2016〕60号）精神，结合行政区划、当地治安网格管理、城市管理系统等实际，全面实施环境监察执法网格化管理。2017年2月底前，各乡镇政府、街道办要将辖区村（社区）网格单元划分及重点监管对象、监管责任人落实到位、监管到位，并将清单报市环保局备案。
（2）全面实施环境执法“双随机”制度。
环境监察部门要全面落实随机选取抽查对象和执法队伍的“双随机”制度，重点强化对大气环境质量差、改善缓慢或质量恶化地方的大气环保专项执法检查及日常督查，对全市国控、省控、市控、县控涉气污染源开展随机抽查，对企业排污达标情况进行监测和检查，对偷排、漏排、篡改监控数据等违法行为严罚重处，保持对污染源的高压监管态势。
（3）强化排污许可管理。
按照《国务院办公厅关于印发控制污染物排放许可制实施方案的通知》(国办发〔2016〕81号)、《环境保护部关于印发排污许可证管理暂行规定的通知》(环水体〔2016〕186号)、《环境保护部关于开展火电造纸行业和京津冀试点城市高架源排污许可证管理工作的通知》(环水体〔2016〕189号)和环境保护部有关技术规范要求，2017年6月底前，完成全市电力、水泥等主要“高架源”企业排污许可证发放工作。排污许可证要按照环水体〔2016〕186号的要求载明各排污口应执行的污染物排放标准、许可排放总量、主要生产设备及配套污染防治设施。对未按期取得排污许可证的相关企业，要依法查处并责令停产整治。
3、强化区域环境综合整治。
持续开展重点区域专项治理、铁矿开采生态修复和钢铁企业环境综合整治等。
针对全市部分区域工业、扬尘等大气污染突出问题，持续开展重点区域专项治理工作。所有矿石堆放场，建设规范、完善的防扬尘设施，并加强监管，严防扬尘污染。按照清理、平整、绿化的标准依法依规持续开展铁矿开采区“矿堆、废石堆、渣堆”清理整治工作；开展植树造林，进一步改善矿区生态环境。巩固提升舞阳矿业矿区、舞钢中加矿业等开采区域等专项治理成果，建立长效监管机制。
4、强化重点时段污染天气管控。
成立市环境污染防治攻坚战领导小组，下设市大气污染防治工作指挥部和市冬季大气污染防治工作指挥部。
做好全市今冬明春大气污染防治行动、错峰生产、污染管控的措施制定、调度通报、督导推进、奖惩问责等工作。市冬季大气污染防治工作指挥部办公室设在市环保局，实行每天24小时轮班值守、调度，研判污染天气状况，及时指挥，督促各有关单位落实冬防措施。
9、与舞钢市相关饮用水源保护规划相符性
（1）乡镇集中式饮用水水源保护区规划
根据河南省人民政府办公厅关于印发河南省乡镇集中式饮用水水源保护区划的通知（豫政办【2016】23号）的相关通知，舞钢市乡镇集中式饮用水水源保护区划情况如下：
1）舞钢市尹集镇石漫滩水库
一级保护区范围：水库正常水位线（107米）以下铁山水厂取水口外围500米的区域，及两侧正常水位线以上200米至分水岭的区域；水库正常水位线以下张庄水厂取水口外围500米的区域及两侧200米的区域，入库河流曹八沟河上游1000米河道内及两侧50米的区域。
二级保护区范围：一级保护区外，铁山水厂取水口西2500米范围内正常水位线以下及以上至两岸分水岭的区域，入库河流曹八沟河上游全部汇水区域。
准保护区范围：二级保护区外，正常水位线以下及两岸50米的区域，滚河、贾岗河、水磨湾河上溯3000米河道内及两岸50米的区域。
2）舞钢市杨庄乡水磨湾水库
一级保护区范围：水库正常水位线(203.9米)以下及以上200米的区域。
二级保护区范围：一级保护区外，舞钢市界内水库上游全部汇水区域。
3）舞钢市杨庄乡袁门水库
一级保护区范围：水库正常水位线（162.4米）以下及以上200米的区域。
二级保护区范围：一级保护区外，舞钢市界内水库上游全部汇水区域。
4）舞钢市尚店镇油坊山水库
一级保护区范围：水库正常水位线（177.5米）以下及以上200米的区域。
二级保护区范围：一级保护区外，舞钢市界内水库上游全部汇水区域。
本项目位于舞钢市肉联厂北侧，距离石漫滩水库保护二级保护区范围最近距离约5.9km，距离杨庄乡水磨湾水库水源保护二级保护区最近距离为13km，距离袁门水库水源保护二级保护区最近距离为17.3km，距离油坊山水库水源保护二级保护区最近距离为15.9km，均不在上述饮用水水源保护区域范围内，因此本项目不会对其造成影响。
（2）田岗水库地表水饮用水源和枣林地下水饮用水源保护区
根据《河南省人民政府办公厅关于印发河南省城市集中式饮用水水源保护区划的通知》（豫政办【2007】125号），舞钢市城市集中式饮用水水源保护区划如下：
1）田岗水库地表水饮用水源保护区
一级保护区：库区高程87.0米以下的水域。
二级保护区：一级保护区外，库区高程89.5米以下的水域。
准保护区：库区所有汇水区域。
2）枣林地下水饮用水源保护区（共21眼井）
一级保护区：取水井外围50米的区域。
二级保护区：一级保护区外250米的区域。
准保护区：张水庄、吴庄、张卜庄以东，许庄、生刘、郭庄以西，许庄、黄庄、张卜庄以南，郭庄、苗洼、后袁、张水庄以北，二级保护区外的区域。
本项目位于舞钢市肉联厂北侧，距离田岗位水库约1.4m，距离枣林镇约4.2km，均不在上述饮用水水源保护规划范围内，因此项目建设符合舞钢市饮用水水源保护规划。



环境质量状况

	建设项目所在地区域环境质量现状及主要环境问题(环境空气、地面水、地下水、声环境、生态环境等)

1、环境空气质量现状
根据现场踏勘，本项目位于舞钢市肉联厂北侧，本次环境空气质量现状采用《神州永达汽车制造有限公司年产5000辆专用车零配件项目环境影响报告书》中的检测数据，监测单位为河南普析检测技术服务有限公司，检测时间为2017年2月9～15日，连续7天，检测点位为营街村（本项目西北侧约4.8km处），检测因子为SO2、NO2、PM10，检测结果如下表：
表15                  环境空气质量监测结果               单位：μg/m3

检测点

检测因子

取样时间

浓度范围

标准限值

标准指数范围

超标率（%）

最大超标倍数

营街村

NO2
1h平均

28-52

200

0.14-0.26

0

24h平均

26-42

80

0.32-0.52

0

/

SO2
1h平均

19-38

500

0.038-0.076

0

/

24h平均

24-36

150

0.16-0.24

0

/

PM10
24小时平均

111-126

150

0.74-0.84

0

/

由上表监测结果可知，监测点位SO2、NO2小时均值，SO2、NO2、PM10日均浓度均满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准，说明项目所在区域环境空气质量较好。
2、地表水环境质量现状
现有工程采用“A2/O一体化氧化沟+高密度沉淀池+滤布滤池”工艺，出水达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A标准后排入西侧自然水沟，最终排入八里河。本次地表水环境质量现状引自八里河省控断面（八里河石庄桥断面）2017年和21周（2017年5月15日-21日）的监测数据，监测结果如下表：

表16               八里河石庄桥断面水质情况              单位：mg/L
监测因子
监测时间
COD

氨氮
总磷
八里河石庄桥断面

2017年5月15日～2017年5月219日
27.6
0.56
0.05
控制断面要求
45
2.0
0.4
是否达标
达标
达标
达标
舞钢市八里河石庄桥断面为省控断面，根据平顶山市环境保护“十二五”规划，八里河石庄桥断面控制指标COD浓度为45mg/L，氨氮浓度为2.0mg/L，其他因子执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）V类标准，由上表监测数据可知，舞钢市八里河石庄桥断面水质可以满足断面控制要求，水质情况较好。
3、地下水质量现状
为了解本工程区域地下水情况，本次地下水现状引自《舞钢市第一污水处理厂二期扩建工程环境影响评价报告表》的地下水检测数据，该环评报告于2016年1月12日经舞钢市环保局审批，审批文号为：舞环表【2016】005号，检测时间为2015年11月17～18日，共计2两天，检测点位为水坑赵和冢李村（水坑赵位于本项目东南侧162m，冢李村位于本项目西侧140m），检测结果见下表：

表17                   地下水监测结果                     单位：mg/L
监测点位
项目
pH值
溶解性总固体
高锰酸盐指数
氯化物
总硬度
氨氮
总大肠菌群
水
坑
赵
测值范围
6.9

1171～1189

2.20～2.32

235.4～
240.7

587.4～
595.2

0.176～
0.190

未检出
标准限值
6.5～8.5

1000

3.0

250

450

0.2

3.0个/L

标准指数
0.2

1.171～
1.189

0.73～0.77

0.94～
0.96

1.31～
1.32

0.88～
0.95

/

是否达标
达标
超标
达标
达标
超标
达标
达标
备注
井深12m，水温14.1～14.5℃
冢
李
村
测值范围
7.3～
7.4

521.0～532.0

0.891～1.04

63.37～63.63

300.7～
354.8

0.180～
0.187

未检出
标准限值
6.5～8.5

1000

3.0

250

450

0.2

3.0个/L

标准指数
0.20～0.27

0.521～
0.532

0.297～0.347

0.253～0.255

0.67～
0.79

0.9～
0.94

/

是否达标
达标
达标
达标
达标
达标
达标
达标
备注
井深15m，水温14.6～14.9℃
由上表检测结果可知，评价区域内水坑赵测点除总硬度和溶解性总固体超标外，其余检测因子均能满足《地下水质量标准》（GB/T14848-93）III类标准要求，说明该区域地下水状况良好。总硬度和溶解性总固体超标与地质构造有关。

4、声环境质量现状

本项目位于舞钢市香山家园污水处理有限公司院内，目前正在运行中，根据现场踏勘，厂界四周无高噪声工业企业，周围声环境质量现状较好，可满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类标准（昼间：60dB(A)，夜间50 dB(A)）的限值要求。
由厂区今年1月验收监测结果可知，各厂界噪声均满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准限值（昼间60dB（A）、夜间50dB（A）），说明本项目对外环境影响不大。


	主要环境保护目标(列出名单及保护级别)：

项目周围环境保护目标及其距离见下表：
表18                 项目周围主要环境保护目标
保护类别
保护

目标
距离（米）
方向
人数（人）
保护级别
环境空气、地下水、声环境
冢李村
146
西
400
《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级； 
《地下水质量标准》（GB/T14848-93）III类；《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类；
水坑赵
162
东南
450
舞钢市精神病医院

176
南

40
环境空气、地下水
家属楼

524
南

300
《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级；
《地下水质量标准》（GB/T14848-93）III类；
唐李店

613
西南

280
地表水
自然水沟
紧邻
西
--
《地表水环境质量标准》（GB3838-1996）III类



评价适用标准
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	1、环境空气
环境空气质量执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）表1中二级标准，有关标准值见下表。
表19             环境空气质量标准           单位：μg/m3（标态）
污染物名称
取值时间
浓度限值
标准来源
二氧化硫
年平均
60

《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准
日平均
150

1h平均
500

总悬浮颗粒物
年平均
200

日平均
300

颗粒物（PM10）
年平均
70

小时平均
150

二氧化氮
年平均
40

日平均
80

1h平均
200

2、地表水环境
地表水执行《地表水环境质量标准》（GB3838－2002）表1中的III类标准。具体标准限值见下表。
表20               地表水环境质量标准               单位：mg/L   

项目
浓度限值
标准来源
pH（无量纲）
6～9
《地表水环境质量标准》（GB3838－2002）III类标准
COD
20
BOD
4
NH3-N
1.0
溶解氧
5
总氮
0.2
总磷
1.0
3、地下水
地下水执行《地下水质量标准》（GB/T14848-93）表1中III类标准。具体标准限值见下表。
表21              地下水质量标准                单位：mg/L
项目
浓度限值
标准来源
pH（无量纲）
6.5～8.5

《地下水质量标准》（GB/T14848-93）III类标准
高锰酸盐指数
3.0

NH3-N

0.2

总大肠菌群
3.0

4、声环境
声环境质量执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）表1中2类标准，具体标准限值见下表。
表22          声环境质量标准                 等效声级LAeq：dB
类别
昼间
夜间
2类
60

50
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标

准
	1、废气
该项目恶臭气体执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）表4中二级标准，各主要控制指标见下表：

表23    厂界（防护带边缘）废气排放最高允许浓度二级标准

序号
污染物
最高允许排放浓度（mg/m3）
1

氨
1.5

2

硫化氢
0.06

3

臭气浓度（无量纲）
20

2、废水
运营期污水执行《洪河流域水污染物排放标准》（DB41/1257-2016）表2中的相关标准。
表24           洪河流域水污染物排放标准            单位：mg/L
污染物
洪河流域污染物排放标准
pH（无量纲）
6～9
悬浮物（SS）
10
化学需氧量（COD）
40
生化需氧量（BOD）
10
NH3-N
4.0（5.0）
总氮

10

总磷（以P计）

0.5

3、噪声

施工期噪声执行《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）。

表25       建筑施工场界环境噪声排放标准      声级Leq：dB（A）

昼间
夜间
70

55

营运期噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348－2008）表1中2类标准，具体限值见下表：
表26         工业企业厂界环境噪声排放标准        单位：dB（A）
类别
昼间
夜间
2类
60

50

4、固废
污水处理厂运行过程中所产生的污泥应当按照《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）中表5、表6及其他相关规定执行。


	总量

控制

指标
	本项目为环保减排工程，本次提标改造后，废水总量指标为：

COD：292t/a；NH3-N：29.2t/a




建设项目工程分析

	工艺流程简述(图示)：

本项目为舞钢市第一污水处理厂二期扩建工程提标改造项目，生产工艺同提标改造前一致，本次提标改造后的生产工艺流程图如下：
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2、工艺流程简述

污水通过城市污水管道进入厂区后，首先进入粗格栅。进水粗格栅是污水处理厂第一道预处理设施，可去除大尺寸的漂浮物和悬浮物，以保护进水泵的正常运转，并尽量去掉那些不利于后续处理过程的杂物。污水经进水提升泵房提升后进入细格栅和旋流沉砂池进一步去除污水中较小颗粒的悬浮、漂浮物及粒径大于0.2mm的沙砾，以保护管道、阀门等设施免受磨损和阻塞；然后污水经管网进入A2/O一体化氧化沟。

污水首先进入氧化沟的厌氧区，在该区域聚磷菌释放磷，同时可以提高聚磷菌摄取磷的能力，使其在好氧段聚磷菌摄入更多的磷，然后随着污泥排放，从而起到除磷的作用。污水经过厌氧区后流入缺氧区，在缺氧的条件下，反硝化菌将好氧区回流的混合液中的硝酸盐和亚硝酸盐还原为N2，起到脱氮的作用。最后进入好氧区中间圆环的好氧段，好氧的形式仍然为传统的活性污泥法，采用旋流微泡曝气，并使污水与活性污泥充分接触，在好氧菌的作用下，水中的有机物不断地被细菌分解成CO2与H2O而使出水的COD、BOD5达标。

生物降解后混合液慢慢地从好氧区进入沉淀区。沉淀的形式是升流式沉淀池，不同的地方在于污泥斗，由于活性污泥沉降性能好，密度大于水，所以污泥会沉降到污泥斗中，而该沉淀区的污泥斗与好氧池是连通的，当污泥积累到一定程度，在重力的作用下，污泥自然地滑落到好氧区，然后在旋流微泡曝气器的搅动下又散布于水中，随循环水流一起进行生化作用。污泥自动回流到好氧池，可以节省投资和运行的电费。沉淀区的上清液流入高密度沉淀池，经过高密度沉淀池的混合反应沉淀后，出水进入滤布滤池进一步过滤，滤布滤池出水进入接触消毒池内进行消毒后的出水经过在线计量装置后达标排放，排入西侧自然水沟，最终进入八里河。

一体化自回流改良型氧化沟的剩余污泥和高密度沉淀池排出的污泥排入污泥浓缩池，然后经板框压滤机进行脱水处理，加钙干化后，近期与现有工程污泥一起运送至舞钢市生活垃圾处理中心进行卫生填埋。远期待规划的舞钢市污泥处理处置厂建成后，外排污泥送污泥处理处置场进行最终处理和处置，避免对环境造成二次污染。

本次提标改造在氧化沟内增加生物微颗粒悬浮填料，将曝气装置改为旋流微泡曝气器，在好氧区外加设8套污泥气提回流装置；增加一套滤布滤池及曝气鼓风机；将污泥脱水机房的进料泵更换为气动隔膜泵；增加无机碳源及营养料加药系统。

3、A2/O一体化氧化沟
A2/O一体化氧化沟是集厌氧、缺氧、好氧、沉淀于一体，具有良好的脱氮除磷功能。可以由二个（或多个）圆环组成，最突出的特点是沉淀区的污泥靠重力自动回流到生化区：
（1）工艺流程

污水首先进入厌氧区的底部，沿切线进入。在厌氧区设置潜水推流器，防止污泥沉淀并使水有一定的转速，在推流器的引流下，厌氧区的混合液从上部的旋转堰门切线进入缺氧区，然后经缺氧区底部进入好氧区。
[image: image3.wmf]
图4                  A2/O一体化氧化沟各功能分区图

好氧区的污水混合液通过沉淀区的底部缝隙进入沉淀区，然后慢慢上升，由于流速的减小泥水开始分离，污泥借重力作用而下沉，上清液经溢流堰流出达标排放。当污泥沉到池底后由转桥式曲线刮泥板刮入沉淀区的内壁边缘，由于重力的作用滑入好氧池底。在曝气器的提升搅拌及推流器的旋转搅拌下滑落的污泥又与好氧区的污水进行充分的混合，从而达到污泥自动回流的目标。剩余污泥从好氧区的池底连续排放，排放量以日剩余污泥的24小时均量为控制量。

A2/O一体化氧化沟运行机理见下图：
[image: image4.wmf]
图5                   氧化沟运行机理图
（2）脱氮原理
在进水浓度较高需要氧气量较多时，在好氧区由于气流上升力的带动，形成自好氧区上方的水通过旋转堰门漫流至缺氧区，并通过缺氧区池底的回流口又流进好氧区，形成好氧区与缺氧区的水流循环，从而形成污水处理中的硝化－反硝化过程，有利于生物脱氮。通过控制漫流堰门的开度，既可以控制回流量又可以控制缺氧区的溶解氧，从而控制缺氧区的反硝化程度，实现生物脱氮过程。

在进水浓度中，待需要氧气量一般时，单靠好氧区气流上升力的带动所形成的回流量不足时，调节好氧池推流器的转速同时开大好氧缺氧之间隔墙上的旋转堰门，混合液切线进入缺氧区，增大了混合液进入缺氧区的量。在缺氧区推流器使得混合液沿圆环运动，并通过下方的回流口切线进入好氧区，形成好氧区与缺氧区的足量水流循环，从而形成污水处理中的硝化－反硝化过程，进行生物脱氮。

在进水浓度较低，需要氧气量较少时，单靠好氧区气流上升力的带动不能形成回流时，加大好氧池推流器的转速同时开大好氧缺氧之间隔墙上的旋转堰门，混合液切线进入缺氧区。在缺氧区推流器使得混合液沿圆环运动，并通过下方的回流口切线进入好氧区，形成好氧区与缺氧区的水流循环，恢复到传统的微曝气氧化沟工艺，从而形成污水处理中的硝化－反硝化过程，进行生物脱氮。

本次提标改造工程增加曝气设施，同时增加无机碳料源及营养料作为营养，以提高生物脱氮的效果。

（3）除磷机理

在好氧区分四段，每段为曝气、非曝气，当混合液沿好氧区区转动时，在曝气段的溶解氧控制在2～4mg/L，该段聚磷菌降解体内储存的PHB产生能量，用于细胞的合成和吸磷。在非曝气段的底部设有集泥斗，转动的混合液可以在集泥斗中停滞，污泥沉降在集泥斗中，在集泥斗中安装回流泵（潜污泵），将污泥回流至厌氧区。在厌氧区，回流液、原水进水都是切线进水加速厌氧区混合液的旋转，在推流器的协同作用下，所有的水迅速混合并且溶解氧降至0.2mg/L以下，污水中的聚磷菌在厌氧条件下，受到压抑而释放出体内的磷酸盐，产生能量用以快速吸收降解有机物，并转化为PHB（聚β羟丁酸）储存起来。随着混合液的旋转上升，厌氧区的混合液从上部的旋转堰门切线进入缺氧区，控制潜污泵的开启时间可以控制回流量。厌氧污水进入缺氧区后，再经缺氧区底部进入好氧区。

当这些聚磷菌进入好氧条件下时就降解体内储存的PHB产生能量，用于细胞的合成和吸磷，形成高磷浓度污泥，并随剩余污泥一起排出系统，从而达到生物除磷的目的。

（4）溶解氧的控制

好氧区的曝气段采用鼓风供气，利用变频器调速控制风机风量。可采用计算机精确控制。控制范围为2～4mg/L。推流器采用变频器调速，好氧区平均流速一般控制为0.25m/s。

缺氧区利用旋转堰门的开度来控制回流量及溶解氧的，当回流量对脱氮影响不大时，增大旋转堰门的开度可以增加回流量从而增加溶解氧。反之亦然。当回流量对脱氮影响大时，可以增大好氧曝气段旋转堰门的开度同时关小好氧不曝气段旋转堰门的开度，保持回流量不变而增加溶解氧。反之亦然。缺氧区溶解氧控制范围为0.2～0.5 mg/L。缺氧区平均流速一般定为0.3m/s。

厌氧区溶解氧控制范围为0.2mg/L以下，原水进水的溶解氧一般为0.05mg/L以下，所以好氧区到厌氧区回流液中的溶解氧是厌氧区溶解氧的主要贡献值。提高污泥浓度可以降低溶解氧，因为污泥浓度高，好氧微生物含量就多，微生物的生长需要消耗大量的氧（内源呼吸），所以溶解氧能够很快被降低。一般回流污泥浓度控制在5000～8000mg/L。厌氧区平均流速一般定为0.3m/s。

（5）污泥处置方式

本次技改后污泥处置方式不变，仅将脱水机房的进料泵更换为气动隔膜泵，保证出泥含水率可稳定低于60%的标准。

（6）消毒方式

本次出水消毒方式不发生改变，采用二氧化氯消毒方式。

（7）最终去向

本次技改后的污水经净化后满足《洪河流域水污染物排放标准》（DB41/1257-2016）中的相关标准，排入西侧自然水沟，最终进入八里河。

本项目提标改造投入运行后，污水处理规模、处理工艺同现有工程一致，进水水质不变，因此产污环节同现有工程一致，不发生改变，运营期二次污染环节如下表：

表27                   本项目各产污节点一览表

项目
污染源
污染物种类
排放去向
废气
格栅、进水泵房、污泥浓缩池、污泥脱水间
恶臭气体
无组织排放
职工食堂
食堂油烟
达标排放
废水
生活污水
COD、BOD、NH3-N、SS
达标排放
噪声
各类泵、风机等
设备噪声
厂界达标排放
固废
处理构筑物
栅渣、沉砂类
卫生填埋
剩余污泥
卫生填埋
职工生活
生活垃圾
卫生填埋


	主要污染工序：

施工期
本项目位于舞钢市肉联厂北侧，主要施工内容为将氧化沟内增加生物微颗粒填料、增加一台曝气器、增加一台滤布滤池、增加一台曝气鼓风机、将污水脱水机房的进料泵更换为气动隔膜泵，土建及设备安装工期约3个月。

施工过程中对外环境的影响主要为废气、废水、噪声、固体废物等。
1、大气污染
本工程施工过程中，地表的清理、挖填方及建筑材料的运输、装卸、拌和、堆放等过程会有大量的粉尘产生、散落，对施工机械周围局部和运输道路沿线环境空气将产生影响。按起尘的原因可分为风力扬尘和动力扬尘，其中风力起尘主要是露天堆放的建筑材料及裸露的施工区表层浮土，由于天气干燥及大风产生风力扬尘；动力起尘主要是在建筑材料的装卸、转运过程中，由于外力而产生的尘粒再悬浮而造成。
（1）风力扬尘
由于施工需要，一些建筑材料需露天堆放，表层土壤需人工开挖、堆放、在气候干燥又有风的情况下，会产生扬尘。这类扬尘的主要特点是与风速和尘粒含水率有关，据资料介绍，当灰尘含水率为0.5%时，其启动风速约为4.0m/s。因此，减少建材的露天堆放和保证一定的含水率是抑制这类扬尘的有效手段。
尘粒在空气中的传播扩散情况与风速等气象条件有关，也与尘粒本身的沉降速度有关。以砂土为例，其沉降速度随粒径的增大而迅速增大。当粒径为250微米时，沉降速度为1.005m/s，因此当尘粒大于250微米时，主要影响范围在扬尘点下方向近距离内，而真正对外环境产生影响的是一些微小尘粒。根据现场施工季节的气候情况不同，其影响范围和方向也有所不同，施工期间制定必要的防治措施，以减小施工扬尘对周围环境的影响。
（2）动力起尘
由于外力而产生的尘粒再悬浮而造成，其中施工装卸车辆造成的扬尘最为严重。据有关文献资料介绍，车辆行驶产生的扬尘占总扬尘的60%以上。下表为一辆载重5吨卡车，通过一段长度为500m的路面时，不同路面清洁程度（道路表面粉尘量），不同行驶速度情况下的扬尘量。由此可见，在同样路面清洁程度条件下，车速越快，扬尘量越大；而在同样车速情况下，路面越脏，则扬尘量越大。因此限速行驶及定时清扫路面，保持路面的清洁是减少汽车扬尘的有效手段。
表28           在不同车速和地面清洁程度的汽车扬尘        单位：kg/辆·km                                 

道路表面粉尘量

车速
0.1

(kg/m2)
0.2

(kg/m2)
0.3

(kg/m2)
0.4

(kg/m2)
0.5

(kg/m2)
1.0

(kg/m2)
5(km/hr)
0.0283
0.0476
0.0646
0.0801
0.0947
0.1593
10(km/hr)
0.0566
0.0953
0.1291
0.1602
0.1894
0.3186
15(km/hr)
0.0850
0.1429
0.1937
0.2403
0.2841
0.4778
25(km/hr)
0.1133
0.1905
0.2583
0.3204
0.3788
0.6371
（3）运输车辆及施工机械燃油废气
本项目施工过程用到的施工机械，主要有挖掘机、装载机、推土机、平地机等机械，以柴油为燃料，将产生一定量燃油废气，运输车辆也会产生汽车尾气，燃油废气中的污染物主要为CO、NO2、THC等，其排放量较小，对周围环境影响不大。
2、水污染
施工期的废水主要为施工人员产生的生活污水和施工作业产生的施工废水。
（1）施工人员生活污水
施工期生活污水主要是施工人员产生的生活污水，本项目施工期施工人员人数平均为20人，平均用水量按30 L/（人•日）计，排污系数按0.8计，则项目施工期间施工人员产生的污水量为0.48m3/d，施工期总水量为43.2m3，该部分废水进入进入污水处理厂进水口，处理达标后外排。
（2）施工废水
施工废水主要来源于冲洗砂石料、混凝土养护、冲洗废水。施工材料被雨水冲刷形成的污水以及施工机械跑、冒、滴、漏的油污随地表径流形成的污水等环节，施工污水的特点是悬浮物含量高，含有一定的油污，施工期间应避免随意外排污染周边水体环境。
（3）雨水
在施工过程中可能会因为排水不力造成雨水溢流进入施工场地，对施工质量及进度产生影响。因此建设单位应采取合理措施防止因雨水对施工进度及施工质量造成影响。
3、噪声污染
施工噪声主要来源于施工机械和运输车辆辐射的噪声。道路施工期间，参与作业的机械种类较多，如推土机、装载机、挖掘机、平地机等，各设备的噪声测试值见下表：
表29           施工期主要机械设备噪声源及其声级值
序号
施工机械类型
距离（m）
最大噪声级（dB（A））
声源特点
1
装载机
5
90
不稳态源
2
平地机
5
90
不稳态源
3
推土机
5
85
不稳态源
4
挖掘机
5
80
不稳态源
5
重型载重汽车
5
78
不稳态源
由上表可知，大中型施工机械运行时距离声源5m处的噪声级为78～90 dB（A），这些非稳定噪声源及施工运输车辆的噪声源强较高，若未经妥善的隔声降噪处理，将对周围环境产生一定程度的影响。
4、固体废物
本项目施工期固体废物主要为职工生活垃圾、开挖土石方及建筑垃圾。
（1）开挖土石方
本项目为技术改造项目，主要建设内容为部分构筑物，根据设计方案，本项目开挖土方量较少，可全部回填至场地内或用于场地内绿化使用，不外排。
（2）施工人员生活垃圾
施工人员平均20人，垃圾量按0.5kg/人·d计，则生活垃圾量10kg/d，0.9t/施工期。施工人员在整个施工期间产生的生活垃圾要收集到指定的垃圾箱内，定期送当地垃圾中转站。
（3）建筑垃圾
建筑垃圾主要包括木材、钢材、混凝土凝块及污泥等，该部分垃圾产生量约1t/施工期，其中回收量约0.5t/施工期，剩余约05t在场地内收集后统一运送至指定地点堆放。
营运期

本项目为舞钢市第一污水处理厂二期扩建提标改造工程，项目建成后处理规模不变，通过改造部分构筑物以降低COD、NH3-N的排放浓度，达到污染物减排的目的，使污水处理厂出水满足《洪河流域水污染物排放标准》（DB41/1257-2016）。

本项目运营后，处理规模不变，但COD、NH3-N的排放浓度较现有工程有所降低，因此总量上减少了八里河水质中COD、NH3-N的污染物排放量，对八里河水质的改善起到了积极作用，但项目在运营期间也会产生恶臭、噪声、污泥等，对周围环境造成一定程度的影响。
1、大气污染
本次技改工程投入使用后，不新增职工，废气主要来源于各处理构筑物产生的恶臭气体和职工食堂。

本次提标完成后，食堂就餐人员不变，故不再对其进行评价。

本次技改完成后，该污水处理厂处理规模不变，处理工艺不发生改变，因此产臭单元同现有工程一致。

根据本项目现有工程的环评报告及本项目实际运行情况，恶臭气体的产生部位包括粗格栅、细格栅、沉砂池、氧化沟、沉淀池、污泥脱水间等，根据现有工程的监测情况，厂界污染物的排放情况为：硫化氢浓度值范围为0.009mg/m3～0.010mg/m3，氨浓度值为0.042mg/m3～0.076mg/m3。

由于目前处理规模为11400t/d，未达到满负荷运营，待达到满负荷运营时恶臭气体产生量可能会有所增加，但现有工程采取了较好的臭气净化装置，且设计负荷是按2万t/d进行，完全可满足满负荷运行时的除臭需求。

2、水污染
本次提标改造后不新增职工，职工生活污水同现有工程一致，故不再进行评价。
本次技改后污水处理厂保持2万t/d的处理规模不变，本次提标改造后进出水水质及各污染物的排放量如下表：

表30              本工程提标改造后水污染物产、排情况一览表

废水量
项目

进水mg/L

产生量t/a
出水mg/L

排放量t/a

2万t/d，730万t/a
BOD5
160
1168

10
73
COD

320
2336

34
248.2
SS

220
1606

10
73
NH3-N

32
233.6

0.4
2.92
TN

42
306.6

10
73
TP

5
36.5

0.3
2.2
3、噪声污染
本工程噪声污染源主要来源于各类泵、曝气机、脱水机等运行时产生的噪声，同时本次提标改造新增了部分设备，噪声源强为80～90dB(A)，本次新增主要设备源强如下表：

表31                   本项目各噪声源情况一览表

序号
噪声源
噪声级（dB（A））
备注
1
气动隔膜泵
80
新增2套
2
空压机
90
新增1套
3
空气悬浮离心鼓风机
85
新增2套
4

药剂投加泵

85
新增2套
5

无机碳源投加泵

85
新增2台
6

营养液投加泵

85
新增2台
4、固体废物
本次提标改造后固体废物主要来源于职工生活；处理构筑物产生的栅渣、沉砂及剩余污泥等。

生活垃圾同现有工程一致，故不再进行评价。
（1）栅渣、沉砂
本项目提标改造后栅渣、沉砂产生量保持不变，目前处理能力在11400t/d的情况下栅渣、沉砂的产生量（2017年2月-5月）分别为9.2t、24t，则本项目满负荷运行时的栅渣、沉砂产生量分别为48.4t/a，126.3t/a。

该部分废物定期送垃圾填埋场卫生填埋，不随意外排。
（2）剩余污泥
目前该污水处理厂运行前4个月剩余污泥产生量为668t（处理能力为11400t/d），污泥含水率为60%，则本项目建成后且满负荷运行后剩余污泥产生量为3515.7t/a，每日由运输车辆送至舞钢市垃圾填埋场卫生填埋，不随意处置。

5、 技改前后三本帐
本项目为污水处理厂提标改造项目，主要是对处理工艺进行提标，以降低出水COD、NH3-N的排放量，达标污染物减排的目的。本次提标改造后，污水处理厂处理能力不变，处理工艺不变，不新增职工，本项目主要污染物排放“三本帐”汇总如下表：

表32              本项目主要污染物排放“三本帐”             单位：t/a

污染物类型
现有工程排放量
技改工程
以新带老消减量
技改后工程排放量
增减变化量
产生量
排放量
废气
NH3、H2S
NH3：0.042mg/m3～0.076mg/m3

H2S：0.009mg/m3～0.010mg/m3
NH3：0.042mg/m3～0.076mg/m3

H2S：0.009mg/m3～0.010mg/m3
NH3：0.042mg/m3～0.076mg/m3

H2S：0.009mg/m3～0.010mg/m3
0
NH3：0.042mg/m3～0.076mg/m3

H2S：0.009mg/m3～0.010mg/m3
0
废水
厂区尾水
废水量2万t/d

COD：262.1

NH3-N：3.4

TP：2.3

TN：79.4
废水量2万t/d

COD：2336

NH3-N：233.6

TP：36.5

TN：306.5
废水量2万t/d

COD：248.2

NH3-N：2.92

TP：2.2

TN：73
0
废水量2万t/d

COD：248.2

NH3-N：2.92

TP：2.2

TN：73a
COD：-13.9

NH3-N：-0.48；

TP：-0.1

TN：-6
固废
生活垃圾
0
2
0
0
0
0
栅渣
0
48.4
0
0
0
0
沉砂

0

126.3

0

0
0
0
剩余污泥
0
3515.7
0
0
0
0
注：考虑到本项目的长期、稳定达标排放及舞钢市生活污水的实际情况，可研阶段对本次提标改造后的进水水质进行了分析，较现有工程2017年2月-5月平均进水水质略有不同。



项目主要污染物产生及预计排放情况

	内容
类型
	排放源
	污染物名称
	处理前产生浓度及产生量(单位)
	排放浓度及排放量
(单位)

	大
气
污
染
物
	处理构筑物
	恶臭气体
	NH3：0.042mg/m3～0.076mg/m3

H2S：0.009mg/m3～0.010mg/m3
	NH3：0.042mg/m3～0.076mg/m3

H2S：0.009mg/m3～0.010mg/m3

	水
污
染
物
	污水处理系统
	厂区排水
	20000t/d

COD：350mg/l，2336t/a

BOD：180mg/l，1168t/a NH3-N：35mg/l，233.6t/a

SS：200mg/l，1460t/a
	20000t/d

COD：34mg/l，248.2t/a

BOD：10mg/l，73t/a NH3-N：0.4mg/l，2.92t/a

SS：10mg/l，73t/a

	固
体
废
物
	处理构筑物
	剩余污泥
	3515.7t/a
	0

	噪
声
	本次技改完成后，噪声设备主要包括各类泵、风机等，其噪声值主要在80～90 dB(A)，企业通过对噪声设备安装隔声减振设施以及距离衰减后，噪声值将会大大减小，可以确保厂界达标排放，对周围环境影响不大。

	主要生态影响(不够时可附另页)

本项目为技改项目，施工期大开挖工作量较少，不会对生态环境造成大的影响。根据现场踏勘，厂区绿化效果较好，本项目建成后，要求企业加强厂区绿化面积，降低恶臭气体、噪声对外环境的影响。



环境影响分析

	施工期
1、大气环境影响分析
（1）施工扬尘（粉尘）
扬尘污染是施工期间重要的污染因素，项目在地基开挖过程以及施工建设期间，不可避免地会产生一些地面扬尘，这些扬尘尽管是短期行为，但会对附近区域带来不利的影响。
为降低施工扬尘对周围环境的影响，建设单位应按照《舞钢市人民政府办公室关于印发舞钢市2017年持续打好打赢大气污染防治攻坚战行动方案的通知》（舞政办〔2017〕5号）、《河南省建筑施工现场扬尘防治管理暂行规定的通知》（豫建建【2014】83号）中规定，防治施工扬尘，并在施工工地安装视频监控装置，全过程监控施工扬尘。
建设工地应当遵守下列规定，采取有效措施防治粉尘污染：

① 工地现场周边应当设置围挡，防止物料渣土外泄；

② 施工场地的出入口道路应当硬化，并采取措施防止车辆将泥砂带出施工现场；

③ 在城市市区内进行建设施工，应当按规定使用商品混凝土；

④ 装卸和贮存物料应当防止物料遗撒或产生扬尘；

⑤ 建筑垃圾应当密封运输。

（2）施工机械燃油废气
本项目在施工期交通量不大，而且项目所在地比较空旷，大气扩散条件较好，原料运输车辆产生的汽车尾气对周围环境影响很小。
综上，在采取合理措施后，施工期扬尘对外环境影响不大。
2、水环境影响分析
施工期水环境影响包括施工过程中产生的施工废水、施工人员产生的生活污水。
（1）施工废水
项目施工期间所产生的施工废水主要包括施工区的冲洗废水、结构阶段混凝土养护排水，这部分废水无特殊污染因子，可直接回用施工现场，以节约水资源。
施工期间，机械油料的泄漏或废油料的倾倒进入水体后将会引起土壤污染和水体污染；同时施工材料如油料、化学品不能堆放在河流水体附近，否则也会造成水体污染，因此应当对施工人员大力宣传环保知识，培养环保意识，加强对施工期的环境管理，防止施工材料对水体的污染，禁止直接将施工废水排入附近地表水体。
（2）施工人员生活污水
施工期生活污水主要是施工人员产生的粪便污水，主要含BOD、COD等各种有机物，和城市居民生活污水水质相似，少量的施工人员生活污水直接进入该污水处理厂的处理系统，处理达标后外排。

（3）雨水
施工期采用雨污分流，雨水经过厂区内雨水管道排出厂外，不会对外环境造成大的影响。 

综上，本项目施工废水经过合理处置后不会对外环境造成大的影响。
3、声环境影响分析
工程施工期间施工机械及运输材料车辆等会产生非稳态的噪声，施工噪声具有无规则、突发性等特点，其噪声源强在78～90dB(A)之间。施工单位必须按国家关于建筑施工场界噪声的要求进行施工并尽量分散噪声源，减少对周围环境区域声环境的影响。
本次环评选用《环境影响评价技术导则 声环境》（HJ2.4-2009）点声源衰减模式，预测施工场不同距离处的等效声级，即：
Leq=LwA-20lg（r/ro）
式中：Leq—不同距离处的等效声级，dB（A）；
LwA—噪声源声功率，dB（A）；
r—不同距离，m；
r​o —参考位置的距离，取1m；
表33                 施工设备噪声随距离的衰减情况
距离/m

dB（A）
5
10
30
50
80
90
100
150
200
装载机
90
84
74.4
70
65.9
64.9
64
59.5
54.8
平地机
90
84
74.4
70
65.9
64.9
64
59.5
54.8
推土机
85
80
70.4
66
61.9
60.9
60
56.5
54
挖掘机
80
78
68.4
64
59.9
58.9
58
54.5
52
重型载重汽车
78
76
66.4
62
57.9
56.9
56
52.5
50
由上表可知，在施工现场50m范围外，各阶段噪声均可满足《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12532-2011）昼间限值的规定，在施工现场200m范围处可以达标。项目夜间不施工。
根据现场踏勘，最近距离处为西侧冢李村146m，距离东南侧水坑赵162m，距离南侧舞钢市精神病医院176m，施工噪声不会对敏感点造成大的影响。为进一步降低施工噪声对敏感点的影响，评价要求采取以下环保措施：
①施工前需要告知附近群众，取得周边群众的谅解及支持。
②降低设备噪声：尽量采用低噪声设备；采用安装消音器和隔离发动机振动部件的方法降低噪声；挖掘机、装卸车辆进出场地应限速；加强机械设备、运输车辆的保养维修，使它们处于良好的工作状态。
③合理安排时间：不得在午间12时至14时和夜间22时至次日6时从事打桩、搅拌等高噪声作业，夜间禁止使用高噪设备，若必须夜间施工时，须先向环保局申报并征得许可，同时事先通知周围居民，以取得谅解。
④产生振动的大型设备的底座安装减振器，通过基础减振来降低噪声影响。
⑤安装局部隔声罩和部分吸声结构，以降低高噪声设备噪声传播的强度，并通过车间隔声来降低噪声传播的强度。
⑥合理布局施工场地：噪声大的设备尽量远离敏感区，在保护目标附近施工的话，应尽量远离保护目标布置。
⑦对于确实需夜间作业的施工活动，施工单位必须事前报经当地人民政府批准，同时执行建筑施工噪声申报登记制度，在工程开工15日前填写《建筑施工场地噪声管理审批表》，向当地环境保护主管部门申报，并于施工前两天公告附近居民。
施工期间应严格管理，按照上述措施进行施工后，施工噪声对周围的环境影响可以降到最低，对周围环境的影响较小。
4、固体废物环境影响分析
（1）土石方
施工期开挖的土石方全部回填至场地或用于绿化，无弃土外排。
（2）建筑垃圾
施工过程中产生的建筑垃圾不能回用的在场地内暂存后统一运输至舞钢市建筑垃圾堆放地点，不随意外排。
（3）施工工人生活垃圾
施工人员在施工地点将会产生一定的生活垃圾，在场地内暂存后由当地环卫部门统一处置，最终送至垃圾填埋场，不对周围环境产生大的影响。
通过采取以上措施后，可以将施工期固体废物对周围环境的影响降到最低限度，对周围环境影响不大。
营运期

1、大气环境影响分析
本次提标改造后，处理规模、处理工艺不发生变化，仅通过新增或改造部分构筑物提高污染物的去除效率，以达到污染物减排的目的。

本次对氧化沟进行了增加生物悬浮填料、曝气器、污泥回流装置等，整体工艺未发生变化，因此无新增恶臭气体产生源，同现有工程一致，故技改后的恶臭气体防护措施同现有工程一致。

由本厂区2017年1月9日-10厂界无组织废气的监测数据可知，在监测期间生产条件下，污水处理厂下风向恶臭气体（氨、硫化氢）排放浓度均满足《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）二级标准要求（硫化氢：0.06mg/m3，氨：1.5mg/m3），说明目前恶臭气体的防护措施可行，不会对外环境造成大的影响。

虽然目前该污水处理厂未满负荷运行，但根据调查，目前该厂区内安装有两套生物除臭系统，均是按2万t/d的处理规模进行设计，可保证恶臭气体得到有效的收集、净化，因此本次提标改造完成满负荷运行后，处理构筑物产生的恶臭气体可得到有效的处理，不会对外环境造成大的影响。

根据本项目原环评报告，该厂区设置了100m的卫生防护距离，由于本次处理规模及工艺未发生变化，故本次技改后不再进行卫生防护距离的计算，保持现有工程环评报告及批复中100m防护距离的要求，根据现场踏勘，在该100m卫生防护距离范围内无村庄、学校、医院等敏感点。
2、水环境影响分析
（1）处理系统废水排放
本次提标改造后处理规模不变为2万t/d，处理后的出水水质由原来《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A标准提高到了《洪河流域水污染物排放标准》（DB41/1257-2016）中的标准限值，达标后外排汇入八里河。

（2）外排废水对河流的影响

本次提标改造后，外排废水中COD、NH3-N的排放浓度标准由原来的50mg/l、5mg/l降到40mg/l、4mg/l，降低了COD、NH3-N的排放浓度，其中COD排放浓度削减量为10mg/l，NH3-N排放浓度削减量为1mg/l，达标排放入八里河，对于改善八里河水质起到了积极作用。

根据八里河石庄桥省控断面2017年第12周的监测值可知，现有工程处理后外排至八里河后，八里河省控断面的COD、NH3-N、TP均满足标准要求（根据平顶山市环境保护“十二五”规划，八里河石庄桥断面控制指标COD浓度为45mg/L，氨氮浓度为2.0mg/L，其他因子执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）V类标准）。

综上，本次提标升级改造完成后外排废水污染物浓度得到降低，大大改善了区域的水质，污染物总量得到进一步的削减。

（3）事故状态下排水影响

① 停电事故污染分析

根据国内城市污水处理厂的运行情况，由于城市污水处理厂的供电按二类负荷设计，要求双电源供电，且污水处理厂均应设有自备电源，舞钢市朱兰污水处理厂现为双回路电源供电，可大大减小因厂内停电造成的污水处理系统不能正常运行的事故发生概率。

② 设备故障及工程维修情况下污染分析

由于工程设计时，设备均考虑设有备用，因而工程因设备故障而造成的污水处理厂停止运行的情况是不存在的。污水处理厂的设备维修及处理设施的维护则是不可避免的，在此种情况下，污水处理厂的污水将直接进入下个处理单元进行处理或事故溢流，造成水质偏高，但由于设备维修及维护历史较短，不会对区域水环境造成较大的影响。

③ 暴雨期污染分析

暴雨期有少量雨水进入污水管网，对污水处理厂的影响很小，评价认为污水处理厂在暴雨期的处理很正常，基本不会产生影响。

该污水处理厂制订有应急预案，要求企业在本项目改造完成后严格按照应急预案的相关要求

从舞钢市第一污水处理厂二期运行台账记录情况看，企业自运行之初至今未发生事故排放的情况，要求企业在今后的运营期间加强设备的维护与保养，加强厂区管理，避免污水不经处理直接排放的情况。

综上，本次提标改造后外排废水在采取了相应的事故防范措施和应急预案后不会对外环境造成大的影响。

3、地下水环境影响分析

本次提标升级改造后应加强对厂区地下水的防护措施，一般来说污水处理工程对下水水造成影响的途径主要有两个：

（1）污水进厂管网输送管线及工程各类构筑物的污水渗漏。

（2）工程排水通过河道侧渗、两岸土地农灌回渗、进而对下水造成影响。

目前企业已采取的防渗措施主要为：

（1）各处理构筑物底部及四周采取防渗措施。

（2）定期对废水输送管道进行检查、维护。

为防止本项目运营后对地下水造成大的影响，要求企业在现有地下水防护措施的基础上做好以下防护措施：

（1）做好厂区内各构筑物的防渗检测，定期进行维修。

（2）建设单位要建立和完善地下水环境监测制度，对厂区及周边地下水进行监测，一旦发生地下水污染，应立即停止生产，查明污染来源。

厂区应在下游设置监测井，定期进行跟踪监测。

（3）企业应制定地下水风险事故应急预案，根据事故和应急情况提出污水处理厂运行较大事故的抢险、抢修、临时污水处理方案等提出建议，将污染降至最低。
采取合理措施后，本次提标改造运营后不会对地下水造成大的影响。

4、声环境影响分析
本项目提标改造后新增加噪声源主要为各类泵、风机、空压机等，噪声源强在60dB（A）～90 dB（A）之间。要求建设单位在初期设计上选用性能良好、运转平稳、质量可靠低噪声设备；风机、泵加装消声装置；对高噪声设备采取隔声、基础减振等措施；经采取上述措施后，噪声可降噪15～30dB（A）。项目主要设备噪声源强及降噪后源强见下表。
表34                主要设备噪声源强及降噪后源强      单位：dB(A)
序号
噪声源
噪声值
台数
降噪措施
治理后声级
1
气动隔膜泵
80
2
基础减振、隔声
58
2
空压机
90
1
减振
60
3
空气悬浮离心鼓风机
85
2
基础减振，位于泵房
58
4
药剂投加泵

85
2
基础减振，位于泵房
58
5
无机碳源投加泵

85
2
隔声、减振
58
6
营养液投加泵

85
2
基础减振
58
（1）预测方法
本评价选用点源衰减模式和噪声合成模式进行预测，具体预测模式如下：
点源衰减模式：
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式中：LP（r）——距声源距离为r处的等效A声级值，dB（A）；
      Lp（r0）——距声源距离为r0处的等效A声级值，dB（A）；
      r——关心点距离噪声源距离，m；
      r0——声级为L0点距声源距离，r0=1m。
各预测点声压级按下列公式进行叠加：
建设项目声源在预测点产生的等效声级贡献值（Leq g）计算公式：
Leq g =
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式中：Leqg——建设项目声源在预测点的等效声级贡献值，dB（A）；
      LAi——i声源在预测点产生的A声级，dB（A）；
      T——预测计算的时间段，s；
      ti——i声源在T时段内的运行时间，s。
预测点的预测等效声级（Leq）计算公式：
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式中：Leq g—建设项目声源在预测点的等效声级贡献值，dB（A）；
      Leq b—预测点的背景值，dB（A）；
（2）预测结果
根据以上结果和模式预测结果见下表。
表35                   本项目厂界噪声影响预测结果
站位
主要噪声源

及分布
处理后源强

dB（A）
与噪声源距离（m）
贡献值

dB（A）
标准

dB（A）
影响

情况
东

厂

界
气动隔膜泵、

空压机、

空气悬浮离心鼓风机、

药剂投加泵、

无机碳源投加泵、

营养液投加泵
58

60

58

58

58

58
79

80

68

98

98

98
27.69
60/50
达标
西

厂

界
气动隔膜泵、

空压机、

空气悬浮离心鼓风机、

药剂投加泵、

无机碳源投加泵、

营养液投加泵
58

60

58

58

58

58
72

73

96

50

50

50
30.52
60/50
达标
南

厂

界
气动隔膜泵、

空压机、

空气悬浮离心鼓风机、

药剂投加泵、

无机碳源投加泵、

营养液投加泵
58

60

58

58

58

58
128

128

104

129

129

129
24.31
60/50
达标
北

厂

界
气动隔膜泵、

空压机、

空气悬浮离心鼓风机、

药剂投加泵、

无机碳源投加泵、

营养液投加泵
58

60

58

58

58

58
38

38

63

39

39

39
34.04
60/50
达标
由本项目为提标改造项目，本项目完工后，新增噪声影响与现有工程噪声叠加影响预测强下表：

表36            现有工程与新增设备噪声影响叠加预测

站位
现有工程影响值dB（A）
新增噪声影响值dB（A）
预测值

dB（A）
标准

dB（A）
影响

情况
东厂界
56.5/48
27.69
56.51/48.04
60/50
达标
西厂界
55/46.5
30.52
55.02/46.61
60/50
达标
南厂界
58/48
24.31
58/48.02
60/50
达标
北厂界
56/48
34.04
56.03/48.17
60/50
达标
由上表预测可知，本次提标改造投入后，新增设备噪声在采取合理措施后到达厂办四周处均满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中2类标准（夜间不生产），可以实现达标排放。

为进一步降低项目营运期噪声对周围保护目标的影响，建议企业采取下列措施： 

①企业在购进设备时，首先选用低噪声设备，从声源本身降低噪声分贝级。

②要求对泵、风机等各高噪声设备进行密闭隔声及底座安装减振器，通过基础减振来降低噪声影响，要求设备密闭使用砖混及岩棉材料。

③厂区周边加强绿化，在厂界周围密集种植树林，加强厂区的绿化力度。

本项目运营期后做到相应的噪声防护措施后，厂区内的设备噪声对外环境的影响较小。

4、固废污染影响分析
本次提标改造完成后，生活垃圾、处理构筑物栅渣、沉砂、剩余污泥同现有工程成分一致，各环节固体废物处理方式同现有工程一致。

厂区内的污泥脱水设施均按2万t/d的处理能力进行设计，故本项目建成满负荷运行时，现有工程的脱水设施可满足使用需求。
由本项目剩余污泥2017年1月10日-11日的检测结果可知，各检测因子（总铬、总锌、总汞、总镉、总铬）检测结果均满足《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）污泥农用时污染物控制标准限值，即本项目剩余污泥干化后送至垃圾填埋场处置不会对外环境造成大的影响。

5、环境风险分析
本项目投入运营后的由于处理规模、处理工艺未发生变化，加氯系统的加药量未发生变化，仅增加无机碳源、营养液的使用量，该部分药剂非危险化学品，故不再进行环境风险分析。

本项目投入使用后，企业应严格按照现有工程的环境风险防范措施，避免处理构筑物事故检修、进出水水质超标、污水水量超过设计标准、二氧化氯制备系统发生泄漏等环境风险。

由于现有工程的环境风险防范措施及应急预案已在环评阶段进行评价，故本次不再进行重复评价。
6、总量控制
（1）总量控制因子
总量控制是国家环保部对我国各个地市污染物控制的一项指令性指标，总量控制制度对我国污染物排放的限制起了一定作用。国家环保部根据实际污染物排放情况在每一个“五年”计划下达不同的污染物总量控制指标。环保部规划将深化总量控制工作，拟将氮氧化物和氨氮列入约束性指标，控制指标为COD、NH3-N、SO2和NOx。
（2）本项目总量控制指标
本项目为污水处理厂提标改造项目，项目建成后可有效降低COD、NH3-N的排放总量，排放总量情况如下表：

表37              现有工程总量排放情况

污水量

污染物名称

总量控制指标（t/a）

最高允许排放浓度（mg/l）

2万t/d，730万t/a

COD

365

50

NH3-N

36.5

5

本项目建成后COD、NH3-N的排放标准为40mg/l、4mg/l，因此本项目提标改造完成后的总量指标如下表：

表38              本项目总量排放情况

污水量

污染物名称

总量控制指标（t/a）

排放浓度（mg/l）

2万t/d，730万t/a

COD

292

40

NH3-N

29.2

4

7、环境经济效益分析
（1）社会效益
本项目建成后可大大改善淮河流域的水质，对于保护舞钢市及下游洪河水环境起到了关键性作用。

工程实施后将使纳污河道水环境得到改善，对于改变舞钢市的对外形象都将起到积极作用，有利于社会安定，人民安居乐业，社会稳定发展，为舞钢市居民及沿线流域的居民提供一个良好的生活环境、工作环境和生态环境，具有显著的社会效益。
（2）环境效益

本项目建成后出水水质满足《洪河流域水污染物排放标准》（DB41/1257-2016）标准，降低了COD、NH3-N的排放浓度，也削减了外排总量指标，对于改善舞钢市及下游水体的水质起到了积极作用，水环境功能将得到进一步好转。
（3）经济效益

舞钢市第一污水处理厂二期扩建提标改造完成后，通过改善城市环境，促进经济发展，产生长远的间接和潜在的经济效益。本工程实施后将改善城区内河环境质量，减轻污水对城区内一些地表水源及地下水的污染，提高了水源的可利用程度。同时，随着水质好转，使城区环境优美、整洁、卫生，将创造良好的投资环境，可以大大促进经济的发展，产生巨大的间接经济效益。
8、环保投资及竣工验收一览表   
本工程总投资707.52万元，项目本身为环保工程，工程运行过程中产生的二次污染需采取措施进行治理，其中新增二次污染的环保投资2万元，其它环保投资均依托现有工程已有设施，环保措施及投资情况如下表：

表39              本项目二次污染竣工验收一览表              单位：万元
序号

污染因子

环保措施

验收指标

投资

1

废气

恶臭

厂区设置2套生物除臭装置，将恶臭气体治理后通过15m高排气筒有组织排放，同时厂区污泥要及时外运，污泥产生存放点喷洒除味剂
厂界浓度达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》

（GB18918—2002）中废气排放浓度二级标准的要求

依托现有
食堂油烟

油烟净化装置

满足《饮食业油烟排放标准》（GB18483-2001）标准的要求
依托现有
2

废水
COD、BOD、NH3-N、SS、TN、TP

“A2/O一体化氧化沟+高密度沉淀池+滤布滤池”达标排放
满足《洪河流域水污染物排放标准》（DB41/1257-2016）标准要求
工程投资内
3

固废

污泥
污泥经浓缩+板框隔膜压滤机脱水后送至舞钢市垃圾填埋场
卫生填埋，做到100%处置，不随意排放
工程投资内
职工生活 
生活垃圾在厂区内暂存后定期送垃圾填埋场

卫生填埋，不随意外排
依托现有

4

噪声

对高噪声设备采取隔声、减振及绿化带吸收降噪措施进行处理

厂界处设备噪声影响值满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准的要求
2
5
在线监测
连续或间歇地实时监控水质状况

新增总磷（TP）水质自动分析仪
工程投资内

合计

2



建设项目拟采取的防治措施及预期治理效果

	内容

类型
	排放源
	污染物名称
	防治措施
	预期治理效果

	大

气

污

染

物
	处理构筑物
	NH3、H2S等恶臭气体
	厂区设置2套生物除臭装置，将恶臭气体治理后通过15m高排气筒有组织排放，同时厂区污泥要及时外运，污泥产生存放点喷洒除味剂
	满足《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）表4二级标准要求

	水

污

染

物
	污水处理系统
	BOD、COD、SS、NH3-N、TN、TP
	“A2/O一体化氧化沟+高密度沉淀池+滤布滤池”工艺，消毒采用二氧化氯消毒，各构筑物做好防渗处理
	满足《洪河流域水污染物排放标准》（DB41/1257-2016）

	固

体

废

物
	污水处理系统
	剩余污泥
	厂区脱水、干化后，送垃圾填埋场卫生填埋
	合理处置

	噪

声
	项目营运后，主要噪声源为各类泵、风机、污泥脱水机等设备，在设备选用低噪声类型和安装时采用减振降噪措施，主要高噪声源设置隔声间内，风机加装消声装置，噪声经相应措施治理后，厂界噪声能够满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中2类标准要求。

	生态保护措施及预期效果

为了防止和减少水土流失，要制定周密的施工计划，尽量减少土方开挖量。开挖的土方要做到及时回填，缩短堆存时间，以减少土体受侵蚀的机会。开挖出的疏松土体若不能及时回填时，对土体表层进行适当平整和压实，以减轻风蚀和雨水冲刷。本项目建成后要进一步加大厂区绿化面积，对恶臭污染物和噪声污染有较好的防治作用。



结论与建议

	1、项目概况
本项目为舞钢市第一污水处理厂二期扩建提标改造项目，总投资707.52万元，所在地位于舞钢市肉联厂北侧，本次改造不新增用地，不改变现有处理工艺，仅对厂区内部分处理构筑物进行改造，以降低外排废水的总量，改善舞钢市区及下游河流的水环境。
2、选址及产业政策结论
（1）选址合理性分析
本项目位于舞钢市香山家园污水处理有限公司原址内，不新增占地，根据国土资源局出具的证明，该厂所在位置为规划中的公用设施用地，符合舞钢市土地利用总体规划。

根据本项目所在厂区的建设项目选址意见书，项目建设符合舞钢市城乡规划要求。

综上，本项目选址合理。
（2）产业政策符合性分析
根据中华人民共和国国家发展和改革委员会令2011第9号《产业结构调整指导目录（2011年本）（修正）》，本项目属于国家鼓励类建设项目第二十二项“城市基础设施”中第9条“城镇供排水管网工程、供水水源及净化厂工程”，由此可知，项目符合国家鼓励类产业政策。

3、工程分析结论
施工期
（1）大气污染防治措施
本项目施工期施工活动产生的大气污染物主要为施工扬尘。施工扬尘的主要来源有：现场道路扬尘、细颗粒材料露天堆放扬尘、土方、渣石扬尘等。如遇干旱无雨季节，在大风时，施工扬尘将更严重。由于本项目施工期较短，施工扬尘对该地块周边地区影响不大。
施工单位应严格执行《舞钢市人民政府办公室关于印发舞钢市2017年持续打好打赢大气污染防治攻坚战行动方案的通知》（舞政办〔2017〕5号）以及《河南省建筑施工现场扬尘防治管理暂行规定的通知》（豫建建【2014】83号）中相关规定，通过施工过程管理措施的落实，可以减轻影响程度。要求施工单位在施工场外居民点设置环境保护管理制度标识，并标明责任人，一旦发现有对周围居民产生环境问题，责任人应第一时间进行协调解决，保证不会对周围居民生活造成大的影响。
（2）废水污染防治措施
项目施工期废水主要为施工区的场地、建材和施工设备冲洗废水以及施工人员的生活污水，主要污染物为SS、BOD5、COD、石油类。该部分废水排放量不大，施工废水可通过设置沉淀池沉淀后回用施工现场。施工期生活污水主要是施工人员的清洗废水，主要含BOD、COD等各种有机物，和城市居民生活污水水质相似，直接进入本污水处理厂处理系统处理，达标后外排。
（3）噪声污染防治措施
施工期噪声污染是本项目的主要环境问题，噪声源主要为挖掘机、装载机和各种运输车辆等施工机械产生的机械噪声和振动噪声。施工单位必须严格执行《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011），采取各种机械消声减振、设立隔声屏障，合理安排施工时间，以降低和减少噪声对周围环境敏感点的影响。
（4）固体废弃物污染防治措施
项目施工期在施工过程中将会产生土方量做到挖填平衡，无弃土产生；不能回用的建筑垃圾统一运至舞钢市指定的建筑垃圾堆场，运输过程中加盖篷布，不对周围环境产生影响。项目场地内临时堆场应设置围挡，防止渣土外泄及水土流失，另外，大风及降雨天气应当加盖遮盖物，防止形成水土流失源。施工工人的生活垃圾由环卫部门统一清运，不随意排放，不对周围环境产生影响。
通过以上措施，项目施工期对周围环境影响不大，且为短期影响，施工期结束影响即随之消失。
营运期
（1）大气污染防治措施
运营后废气主要为恶臭气体，主要来源于污水处理站各处理构筑物，目前已采取了恶臭防护措施且已取得较好的效果，由厂界无组织监测结果可知，各厂界恶臭气体浓度均满足标准限值要求，说明本项目现有工程采取的措施可行，要求企业在本次技改完成后加强厂区内恶臭气体的防治措施，保证不会对外环境造成大的影响。

（2）水环境污染防治措施
项目运营中的职工生活污水进入该污水处理厂的处理系统，废水处理后满足《洪河流域水污染物排放标准》（DB41/1257-2016）标准要求限值，降低了现有工程中COD、NH3-N污染物排放量，对于改善八里河水质起到了积极作用。
（3）噪声污染防治措施
项目运营过程中，主要噪声设备有各类泵、风机等，经过对设备隔声、基础减振及一定距离衰减后，厂界噪声满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中2类标准要求，对周围环境影响不大。
（4）固体废弃物污染防治措施
生活垃圾定期送垃圾填埋场；

栅渣、沉砂定期送垃圾填埋场卫生填埋；

剩余污泥经脱水、浓缩干化后送舞钢市垃圾填埋场卫生填埋。
4、污染物防治对策与建议
（1）项目营运后应经常对设备进行检查维修，严格确保各种污染治理措施能够正常运转，做到项目污染物达标排放，杜绝废水事故排放。
（2）加强各处理构筑物的检查维修，杜绝“跑、冒、滴、漏”现象，防止废水泄漏造成环境污染，保证各项设备正常有效运行。
（3）加强环保设施的管理，配备必要的管理、维修人员，建立健全相关规章制度，并认真加以执行，确保各类污染物达标排放。
（4）强化环境保护意识，强化职工的安全教育和安全检查制度。
（5）加强厂区绿化，厂区内及周围种植树木，在现有绿化工作的基础上增大绿化面积，可有效吸附恶臭气体及降低设备噪声。
（6）执行国家建设项目环境管理的有关规定，做好环保设施管理和维修监督工作，建立并管理好环保设施的档案，保证环保设施按照设计要求运行，杜绝擅自拆除和闲置环保设施的现象发生。

（7）定期对在线监测系统进行维护，确保系统正常运行。

5、环评总结论

舞钢市第一污水处理厂二期扩建提标改造项目符合舞钢市城市建设总体规划及土地利用规划，项目所在地环境质量总体较好，项目建成投入使用后，对周围环境的污染程度较小，可有效改善目前舞钢市及下游水环境质量现状。
建设单位在施工期、运营期应当国家的环保法律法规，切实落实本环评中提出的各项污染防治和生态保护措施，将对周围环境的影响降低到可接受的程度，从环保角度看，本项目的建设可行。




图2                本项目周围环境示意图
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图3              提标改造后生产工艺流程图





图              提标改造后生产工艺流程图





旋流曝气装置
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